
印尼玻雅分公司脱硫湿式磨煤机B电机维修询价文件
Dokumen penyelidikan perbaikan motor pabrik batubara basah desulfurisasi B Cabang SUMSEL-8

Indonesia 
一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

允许代理商报价

   Izinkan agen untuk mengutip

技术要求 

二、Persyaratan Teknis：

供应商按照维修清单的要求对电机进行维修，修后要达到电机直流电阻合格(三相直阻平衡不大于1%）、对地绝缘10MΩ以上，电机试转振动在标准范围内（振幅不大于0.08mm，振动速度不大于11.2mm/s)，交直流耐压试验通过。不满足要求不予验收。

  Pemasok memperbaiki motor sesuai dengan persyaratan daftar perawatan. Setelah perbaikan, resistansi DC motor harus memenuhi syarat (keseimbangan resistansi langsung tiga fase tidak lebih besar dari 1%), insulasi ke tanah adalah 10MΩ, dan getaran motor selama putaran percobaan berada dalam kisaran standar (amplitudo tidak lebih besar dari 0,08 mm, kecepatan getaran tidak lebih besar dari 11,2 mm/s).Lulus uji tegangan ketahanan AC dan DC. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tidak akan diterima.
其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、预扣税、利润等。

1、Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan lain-lain. 
 2. 本合同为固定总价合同。

 2、Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap.
 3. 付款方式：甲、乙双方验收签字确认后，甲方在收到乙方正确、合法合规发票等资料后30天内支付全额货款的100%。

 3、Metode pembayaran: Setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani dan mengonfirmasi penerimaan, Pihak Pertama harus membayar 100% dari pembayaran penuh dalam waktu 30 hari setelah Pihak Kedua menerima faktur yang benar dan sesuai dengan hukum dan informasi lainnya.

 4.评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2025年1月30日雅加达时间15:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2024 pukul 15:00 waktu Jakarta.

四、交货时间Waktu pengiriman：

下发预成交通知书后10天内完成电机的修理工作返回现场。
Semua perbaikan mesin akan selesai dalam waktu 10 (tujuh) hari setelah pemberitahuan pra-penjualan dikeluarkan.
五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

   印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： Yu Zai Jun 、 Arie Vernandy

七、联系电话 Nomor Telepon： 082177928042  、082175590757
	                                 报价清单                                        
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	脱硫湿式磨煤机B电机
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