
印尼玻雅分公司#2机组A凝结水泵电动机外委检修询比文件
Dokumen Permintaan Perawatan Outsourcing Motor Pompa Kondensat Unit A #2 Cabang SUMSEL-8 Indonesia
一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 

二、Persyaratan Teknis：

供应商根据维修清单的要求提供服务。完成的修理需满足验收标准，不满足要求不予验收。

 Pemasok menyediakan layanan sesuai dengan persyaratan daftar pembelian. Perbaikan yang telah diselesaikan harus memenuhi kriteria penerimaan, dan perbaikan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diterima. 
其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、利润等。

1、Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan lain-lain. 
 2. 本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。
 2、Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap.Jika tarif pajak nasional disesuaikan, total harga tidak termasuk pajak tidak akan berubah, dan tarif pajak serta pajak akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.
 3. 付款方式：甲、乙双方验收签字确认后，甲方在收到乙方正确、合法合规发票等资料后30天内支付全额货款的97%。剩余3%为质保金（具体金额以实际合同额确定），质保期1年。
 3、Metode pembayaran: Setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani dan mengonfirmasi penerimaan, Pihak Pertama harus membayar 97% dari pembayaran penuh dalam waktu 30 hari setelah Pihak Kedua menerima faktur yang benar dan sesuai dengan hukum dan informasi lainnya.Sisanya 3% adalah deposit garansi (jumlah spesifik ditentukan oleh jumlah kontrak aktual), dan masa garansi adalah 1 tahun.
 4.评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2025年11月26日雅加达时间17:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 26 November 2025 pukul 17:00 waktu Jakarta.

 6.投标文件递交方式：纸版密封或发送到指定邮箱 731465071@qq.com。

 6、Cara penyerahan dokumen penawaran: Versi kertas harus disegel atau dikirim ke alamat email yang ditunjuk 731465071@qq.com.

 7.投标文件递交地点：玻雅（印尼）发电公司行政办公楼二楼物资部 

 7、Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik Boya (Indonesia)
四、交货时间Waktu pengiriman：

2025年12月16日之前返回现场。
Peralatan akan diperbaiki dan dikembalikan ke lokasi sebelum 30 September 2025.
五、交货地点Tempat Penyerahan Barang ：

印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： Wu Chao Lei 、 Benita
七、联系电话 Nomor Telepon： 082162566855  、085607179214
维修清单

	序号
	名称
	型号/规格
	单位
	数量
	维修内容
	验收标准
	备注

	1
	#2机组A凝结水泵电动机维修
	YXKSL560-4TH  额定电压：10kV额定功率： 2100kW 立式电机
	台
	1
	电机线圈引出线烧毁
	"1、电机解体、检测。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2、电机转子鼠笼条专业检查、检测，若存在问题进行修复处理。                                                                                                                                                                                    3、电机转子进行动平衡试验。

4、电机定、转子清扫保养，大型烘箱烘烤、高温绝缘漆浸漆，二次烘烤。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5、电机轴承更换7330B/P6 SKF品牌一套、6230/P63 SKF品牌一套、6236/P63 SKF品牌一套，添加高温轴承专用润滑油脂，以上轴承为电机铭牌参数，使用轴承需与电机轴承完全一致。                                                                                                                                  6、电机装配。                                                                                                                                                                                                   7、电机修后三相直阻平衡，电机绝缘合格，交、直流耐压试验合格，电机运行振动合格，声音正常。"
	1、投标方需制作专用运输支架，做好电机两侧接线盒、电机靠背轮防护，运输过程中做好电机固定，防止设备磕碰。若出现意外损伤，投标方负责承担相应的赔偿责任。

2、更换下的轴承需随电机运输回现场交招标方。

3、电机修理、浸漆、轴承更换、转子进行动平衡试验、电机修前、修后试验、电机试运等重要工作程序需录制视频提供给招标方。

4、现场电机拆出外送前需投标方到场根据其方法或经验判断电机状况，后期不得以任何理由怀疑电机修前状态的完好性。

5、电机维修完成后，投标方安排人员到场配合进行现场的试验、试运工作，保证电机试验试运正常。

6、向招标方提供电机检修试验报告。  
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