
印尼玻雅分公司2025年度暖通系统维修保养服务采购询比文件
Dokumen Permintaan Penawaran Harga dan Evaluasi untuk Pengadaan Layanan Pemeliharaan dan Perawatan Sistem HVAC (Pemanasan, Ventilasi, dan Pendingin Udara) Tahun 2025

PT CHD Power Plant Operation Indonesia
一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 

二、Persyaratan Teknis：

详见技术规范书。
 Bahan yang disediakan oleh pemasok harus memenuhi persyaratan daftar pembelian dan merupakan bahan baru dan asli. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tidak akan diterima. Perhatikan jangka waktu pengiriman.
其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如人工费、增值税、代扣代缴税等。
1、Persyaratan Penawaran: Harap mencantumkan harga satuan dan total harga secara terpisah. Total harga harus mencakup, namun tidak terbatas pada, seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti biaya tenaga kerja, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak yang dipotong dan disetorkan, dan lain-lain.
 2. 本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。中标单位签订合同后15日内需递交履约保函，金额为合同总额的5%，履约保函有效期与合同一致。
 2、Kontrak ini merupakan kontrak dengan total harga tetap. Seluruh tarif pajak akan diberlakukan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Jika terjadi penyesuaian tarif pajak oleh negara, maka total harga sebelum pajak tidak berubah, namun tarif dan besaran pajak akan disesuaikan dengan ketentuan baru. Pihak pemenang tender wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam waktu 15 hari setelah penandatanganan kontrak, dengan jumlah sebesar 5% dari total nilai kontrak. Masa berlaku jaminan pelaksanaan harus sama dengan masa berlaku kontrak.
 3. 付款方式：按月支付。
 3、Metode pembayaran:Bayar setiap bulan.

 4.评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: Pembayaran bulanan.
 5. 报价截止时间2025年6月27日雅加达时间12:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2025 pukul 12:00 waktu Jakarta.

 6.投标文件递交方式：纸版密封或发送到指定邮箱 731465071@qq.com。

 6、Cara penyerahan dokumen penawaran: Versi kertas harus disegel atau dikirim ke alamat email yang ditunjuk 731465071@qq.com.

 7.投标文件递交地点：玻雅（印尼）发电公司行政办公楼二楼物资部 

 7、Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik Boya (Indonesia)
四、服务时间Waktu pelayanan：

计划自2025年08月21日起至2026年08月20日止。
Rencananya dari 21 Agustus 2025 hingga 20 Agustus 2026.
五、服务地点Tempat Pelayanan ：

印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： Wu Chao Lei 、 Benita
七、联系电话 Nomor Telepon： 082162566855  、085607179214
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1.总则 Umum
1.1 本技术规范书适用于华电（印尼）玻雅发电公司生产区（含取水泵房、灰场，下同）、办公区、生活区域所有风冷柜式、风冷壁挂式空调机系统及多联空调机系统的维护和故障修理；所有通风系统，冷干机设备制冷部分、组合式空气处理机组系统、集中制冷站系统（包括囊式补水定压真空脱气装置、补水箱、分集水器、螺杆式压缩机、冷水泵包含电机及综合水处理器）及其配套设备的维护和故障修理。

Spesifikasi teknis ini berlaku untuk pemeliharaan dan perbaikan kerusakan semua sistem AC tipe kabinet berpendingin udara, sistem AC yang dipasang di dinding berpendingin udara, dan sistem AC multi-koneksi di area produksi (Termasuk Water Intake, Ash Yard, Dll), area perkantoran, dan area ruang tamu di PLTU Sumsel - 8 2×660 MW; semua Bagian pendingin peralatan pengering dingin，jenis gabungan Pemeliharaan dan perbaikan kerusakan sistem unit penanganan udara, sistem stasiun pendingin terpusat (termasuk pasokan air kapsul dan perangkat degassing vakum bertekanan konstan, tangki pasokan air, sub-pengumpul, kompresor ulir, pompa air dingin, dan pengolah air terintegrasi) dan peralatan pendukungnya

1.2 本技术规范书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，但服务方应保证提供符合本技术规范书和相关的国际、国内工业标准的服务和优质产品，并且满足中国及印尼关于产品质量、安全、工业卫生、劳动保护、环保、消防、特种设备等强制认证要求。

Persyaratan dan ruang lingkup pasokan yang disebutkan dalam spesifikasi teknis ini adalah persyaratan minimum, dan tidak merinci semua rincian teknis, atau sepenuhnya merinci ketentuan standar dan spesifikasi yang relevan. Namun, Pihak C harus memastikan untuk menyediakan layanan dan produk berkualitas tinggi yang sesuai dengan spesifikasi teknis ini dan standar industri internasional dan domestik yang relevan, dan memenuhi persyaratan China dan Indonesia tentang kualitas produk, keselamatan, kesehatan industri, perlindungan tenaga kerja, perlindungan lingkungan, persyaratan sertifikasi wajib proteksi kebakaran untuk peralatan khusus.

1.3 服务方提供的产品和服务应完全符合本技术规范书的要求。

Produk dan layanan yang disediakan oleh Pihak C, harus sepenuhnya memenuhi persyaratan spesifikasi teknis ini

1.4 服务方对协议内的设备（含辅助系统与设备、附件等）负有全责，对外采购的设备应事先征得采购方的认可。

Pihak C bertanggung jawab penuh atas peralatan (termasuk sistem tambahan, peralatan, aksesori, dll.) dalam perjanjian, dan peralatan yang dibeli dari luar harus disetujui oleh Pihak A dan Pihak B terlebih dahulu.

1.5 服务方须执行本技术规范书所列标准，当服务方所执行标准与技术规范书所列标准有矛盾时，按较高标准执行。服务方在设备维护维修中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

Pihak C harus menerapkan standar yang tercantum dalam spesifikasi teknis ini. Jika terjadi pertentangan antara standar yang diterapkan oleh Pihak C dan standar yang tercantum dalam spesifikasi teknis, maka standar yang lebih tinggi yang akan berlaku. Semua prosedur, spesifikasi dan standar yang digunakan oleh Pihak C dalam pemeliharaan dan perbaikan peralatan harus sesuai dengan standar versi terbaru yang berlaku.

1.6 在签订合同之后，采购方因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由采购方、服务方双方共同商定。但合同价格不会因这些补充要求而有任何增加。

Setelah penandatanganan kontrak, Pihak A dan Pihak B, karena adanya perubahan dalam standar spesifikasi dan protokol dan beberapa persyaratan tambahan, maka item-item spesifik oleh A, B dan C secara bersama-sama menyetujui. Namun, harga kontrak tidak akan mengalami kenaikan karena persyaratan tambahan ini.

1.7 本技术规范书为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

Spesifikasi teknis ini merupakan lampiran dari kontrak dan memiliki efek yang sama dengan teks kontrak.

1.8 如采购方有除本技术规范书以外的其他要求，应以书面形式提出，经采购方、服务方双方讨论、确认后，做为本技术规范书附件。

Jika Pihak A dan Pihak B memiliki persyaratan lain selain dari perjanjian teknis ini, maka persyaratan tersebut harus diajukan secara tertulis, didiskusikan dan dikonfirmasikan oleh Pihak A, B dan C, dan kemudian dibuat sebagai lampiran dari perjanjian teknis ini.
2.服务地点Lokasi Layanan
华电（印尼）玻雅发电公司厂区围墙内（含灰场、取水泵房）

Di dalam pagar pembangkit listrik PT. CHD POWERPLANT OPERATION INDONESIA CABANG MUARA ENIM Pembangkit listrik (termasuk tempat penampungan abu, tempat pompa air)

3.服务期限Jangka waktu layanan

计划自2025年08月21日起至2026年08月20日止

Rencananya dari 21 Agustus 2025 hingga 20 Agustus 2026
4.暖通系统维修保养的具体内容 Rincian isi pemeliharaan dan perawatan sistem HVAC (Pemanasan, Ventilasi, dan Pendingin Udara)
4.1 生产区空气处理机组（含立柜、卧柜式空气处理机组）的维护保养和故障修理工作。

Pekerjaan pemeliharaan dan perawatan kerusakan unit penanganan udara di area produksi (termasuk kabinet vertikal dan unit penanganan udara kabinet horizontal)
4.2 生产区、办公区、生活区所有风冷空调机系统（柜式、壁挂式空调机）和多联空调机的维护保养和故障修理工作。

Pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan kerusakan untuk semua sistem AC berpendingin udara (AC kabinet dan yang dipasang di dinding) dan AC multi-koneksi di area produksi, area kantor, dan ruang tamu
4.3 生产区集中制冷站系统所属设备（含风冷螺杆式冷水机组）及其控制系统（DCS控制系统由采购方负责外，其余控制系统由服务方负责）维护保养和故障修理工作。

Pemeliharaan dan perbaikan kesalahan peralatan (termasuk chiller sekrup berpendingin udara) dan sistem kontrolnya (sistem kontrol DCS bertanggung jawab atas Pihak A dan Pihak B, dan sistem kontrol lainnya bertanggung jawab atas Pihak C) dari sistem stasiun pendingin pusat di area produksi.
生产区、办公区、生活区空气处理机组系统、风冷柜式、风冷壁挂式空调、多联空调机系统和集中制冷站系统设备（包含但不限于以下空调，若与实际情况有出入地方，以实际情况为准），明细如下

Area produksi, area kantor, sistem unit penanganan udara ruang tamu, tipe kabinet berpendingin udara, AC yang dipasang di dinding berpendingin udara, sistem AC multi-terhubung, dan rincian peralatan sistem stasiun pendingin terpusat adalah sebagai berikut (Termasuk tetapi tidak terbatas pada AC berikut ini. Jika terjadi perbedaan dengan situasi aktual, situasi aktual yang akan berlaku): ： (Jika terjadi perbedaan dengan situasi aktual, situasi aktual yang akan berlaku)

4.4 空压机房内冷干机制冷部分及CO2间CO2储罐制冷部分修理工作

Mesin pendingin udara di ruang mesin dan CO2 menyimpan CO2 di cucinya
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	一 1
	主厂房内工艺房间 Bangunan Utama Workshop

	1
	立柜式空气处理机组

Unit Penanganan Udara Kabinet Vertikal
	KLC020D-4 QL=13.3kW L=2000m3/h H=180Pa 220V N=0.55kW
	台

Set
	2
	2
	4
	锅炉MCC配电室 

Ruang distribusi daya MCC boiler
	浙江国祥

KINGAIR

	2
	立柜式空气处理机组

Unit Penanganan Udara Kabinet Vertikal
	KLC060D-4 QL=35.5kW L=6000m3/h H=200Pa 380V N=1.1kW
	台

Set
	2
	2
	4
	380V配电室

380V ruang distribusi daya
	浙江国祥

KINGAIR

	3
	立柜式空气处理机组

Unit Penanganan Udara Kabinet Vertikal
	KLC060D-4 QL=35.5kW L=6000m3/h H=200Pa 380V N=1.1kW
	台

Set
	2
	2
	4
	10kV配电室

10kV ruang distribusi daya
	浙江国祥

KINGAIR

	4
	立柜式空气处理机组

Unit Penanganan Udara Kabinet Vertikal
	KLC120D-4 QL=69.3kW L=12000m3/h H=350Pa 380V N=4kW
	台

Set
	1
	1
	2
	励磁室

Ruang eksitasi
	浙江国祥

KINGAIR

	5
	风冷柜式空调机

AC tipe kabinet berpendingin udara
	QL=62.0kW L=12000m3/h 

H=200Pa 380V N=23.8kW
	台

Set
	1
	1
	2
	励磁室

Ruang eksitasi
	浙江国祥

KINGAIR

	6
	风冷柜式空调机

AC tipe kabinet berpendingin udara
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台

Set
	/
	/
	1
	煤仓间MCC配电室

Ruang bunker batu bara Ruang distribusi listrik MCC
	TCL

	7
	风冷壁挂式空调机

AC tipe kabinet berpendingin udara
	TAC-09CSA/X6 QL=2.6kW L=500m3/h 220V N=0.82kW
	台

Set
	/
	/
	1
	煤仓间远程站

Remote station of coal bunker room
	TCL

	二 2
	集控楼 Gedung CCR

	8
	立柜式空气处理机组

Unit Penanganan Udara Kabinet Vertikal
	KLC020D-4 QL=13.3kW L=2000m3/h H=180Pa 220V N=0.55kW
	台

Set
	/
	/
	1
	精处理电子设备间

Ruang Peralatan Elektronik CPP
	浙江国祥

KINGAIR

	9
	立柜式空气处理机组

Unit Penanganan Udara Kabinet Vertikal
	KLC030D-6 QL=21.6kW L=3000m3/h H=120Pa 220V N=0.55kW
	台

Set
	/
	/
	2
	低温低压架间Ruang bersuhu dan bertekanan rendah 
	浙江国祥

KINGAIR

	10
	卧柜式空气处理机组

Unit Penanganan Udara Kabinet Horisontal
	KWC120D-4 QL=69.3kW L=12000m3/h H=400Pa 380V N=3kW
	台

Set
	/
	/
	2
	380V配电室

Ruang distribusi daya 380V
	浙江国祥

KINGAIR

	11
	立柜式防爆空气处理机组

Unit penanganan udara tahan ledakan tipe kabinet vertikal
	BKT-12 QL=11.5kW L=2000m3/h H=150Pa 220V N=0.3kW

EX D ⅡCT1 防爆等级 Explosion-proof gradeⅡCT1
	台

Set
	2
	/
	2
	#1蓄电池室

#1 Ruang Baterai
	南阳中通

ZTex

	12
	立柜式防爆空气处理机组

Unit penanganan udara tahan ledakan tipe kabinet vertikal
	BKT-12 QL=11.5kW L=2000m3/h H=200Pa 220V N=0.45kW

EX D ⅡCT1 防爆等级 Explosion-proof gradeⅡCT1
	台

Set
	/
	2
	2
	#2蓄电池室

#2 Ruang Baterai
	南阳中通

ZTex

	13
	立柜式空气处理机组

Unit Penanganan Udara Kabinet Vertikal
	KLC050D-4 QL=30kW L=5000m3/h H=350Pa 380V N=1.5kW
	台

Set
	2
	
	2
	#1机电气继电器室

Ruang relai listrik unit #1
	浙江国祥

KINGAIR

	14
	立柜式空气处理机组

Unit Penanganan Udara Kabinet Vertikal
	KLC050D-4 QL=30kW L=5000m3/h H=350Pa 380V N=1.5kW
	台

Set
	/
	2
	2
	#2机电气继电器室

Ruang relai listrik unit #2
	浙江国祥

KINGAIR

	15
	立柜式空气处理机组

Unit Penanganan Udara Kabinet Vertikal
	KLC020D-4 QL=13.3kW L=2000m3/h H=180Pa 220V N=0.55kW
	台

Set
	2
	2
	4
	保安MCC配电室

Ruang distribusi daya MCC darurat
	浙江国祥

KINGAIR

	16
	立柜式空气处理机组

Unit Penanganan Udara Kabinet Vertikal
	KLC030D-6 QL=21.6kW L=3000m3/h H=120Pa 220V N=0.55kW
	台

Set
	/
	/
	2
	检修配电室

Ruang distribusi daya pemeliharaan
	浙江国祥

KINGAIR

	17
	立柜式空气处理机组

Unit Penanganan Udara Kabinet Vertikal
	KLC030D-6 QL=21.6kW L=3000m3/h H=120Pa 220V N=0.55kW
	台

Set
	/
	/
	2
	照明配电室

Ruang distribusi penerangan
	浙江国祥

KINGAIR

	18
	立柜式空气处理机组

Unit Penanganan Udara Kabinet Vertikal
	KLC030D-6 QL=21.6kW L=3000m3/h H=120Pa 220V N=0.55kW
	台

Set
	2
	2
	4
	直流和UPS配电室

Ruang distribusi daya DC dan UPS
	浙江国祥

KINGAIR

	三 3
	集控室及电子设备间 Central control room and electronic equipment room

	19
	组合式空气处理机组

Unit Penanganan Udara Gabungan
	ZK50 QL=230kW QR=18kW L=50000m3/h H=600Pa 380/220V N=55kW
	台

Set
	/
	/
	2
	空调机房

Ruang Mesin AC
	德州国阳

Dezhou Guoyang

	20
	组合式空气处理机组

Unit Penanganan Udara Gabungan
	ZK35 QL=140kW QR=18kW L=35000m3/h H=600Pa 380/220V N=44kW
	台

Set
	/
	/
	2
	空调机房

Ruang Mesin AC
	德州国阳

Dezhou Guoyang

	21
	立柜式空气处理机组

Unit Penanganan Udara Kabinet Vertikal
	KLC105D-4 QL=59.3kW L=10500m3/h H=250Pa 380V N=2.2kW
	台

Set
	2
	2
	4
	汽机电子设备间

TRuang peralatan elektronik turbin
	浙江国祥

KINGAIR

	四 4
	燃料供应中心 Fuel supply center

	22
	风冷柜式空调机

AC tipe kabinet berpendingin udara
	TAC-48CFA/C QL=14kW L=2000m3/h 380V N=4.8kW
	台

Set
	/
	/
	2
	380V配电室

Ruang distribusi daya 380V
	TCL

	23
	风冷柜式空调机

AC tipe kabinet berpendingin udara
	SKFZ-020D QL=20kW L=4000m3/h 380V N=6.8kW
	台

Set
	/
	/
	1
	控制室

ruang kontrol
	TCL

	24
	风冷柜式空调机

AC tipe kabinet berpendingin udara
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台

Set
	/
	/
	12
	交接班室、DCS控制室等

Ruang Pergantian Shift, ruang kontrol DCS, dll.
	TCL

	25
	风冷柜式空调机

AC tipe kabinet berpendingin udara
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台

Set
	/
	/
	1
	测硫室

Ruang pengukuran sulfur
	TCL

	26
	风冷壁挂式空调机

AC tipe kabinet berpendingin udara
	TAC-12CSA/X6QL=3.5kW L=600m3/h 220V N=1.13kW
	台

Set
	/
	/
	3
	办公室

Kantor
	TCL

	27
	风冷壁挂式空调机

AC tipe kabinet berpendingin udara
	TAC-09CSA/X6QL=2.6kW L=500m3/h 220V N=0.82kW
	台

Set
	/
	/
	9
	办公室

Kantor
	TCL

	五 5
	1号转运站 #1 Stasiun Transfer

	28
	风冷壁挂式空调机

Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-12CSA/X6QL=3.5kW L=600m3/h 220V N=1.13kW
	台

Set
	/
	/
	1
	配电室

Ruang Distribusi
	TCL

	六 6
	2号转运站 #2 Transfer Station

	29
	风冷壁挂式空调机

Pendingin udara yang dipasang di dinding berpendingin udara
	TAC-18CSA/X6 QL=5.0kW L=800m3/h 220V N=1.68kW
	台

Set
	/
	/
	1
	MCC配电室

Ruang Distribusi MCC
	TCL

	30
	风冷壁挂式空调机

Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-12CSA/X6 QL=3.5kW L=600m3/h 220V N=1.13kW
	台

Set
	/
	/
	1
	远程站

stasiun jarak jauh
	TCL

	七 7 
	3号转运站 #3 Transfer Station

	31
	风冷壁挂式空调机

Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-18CSA/X6 QL=5.0kW L=800m3/h 220V N=1.68kW
	台

Set
	/
	/
	1
	配电室

Ruangan distribusi 
	TCL

	八 8
	碎煤机室

	32
	风冷柜式空调机

AC kabinet berpendingin udara
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台

Set
	/
	/
	1
	配电室

Ruangan distribusi
	TCL

	九 9
	汽车衡控制室 Truck scale control room

	33
	风冷壁挂式空调机

Pendingin udara yang dipasang di dinding berpendingin udara
	TAC-18CSA/X6 QL=5.0kW L=800m3/h 220V N=1.68kW
	台

Set
	/
	/
	1
	控制室

Ruang control 
	TCL

	34
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding berpendingin udara
	TAC-12CSA/X6 QL=3.5kW L=600m3/h 220V N=1.13kW
	台

Set
	/
	/
	1
	休息室

Ruang Tunggu/Istirahat
	TCL

	35
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-12CSA/X6 QL=3.5kW L=600m3/h 220V N=1.13kW
	台

Set
	/
	/
	1
	储藏室

Ruang Penyimpanan 
	TCL

	十 10
	化验楼及锅炉补给水处理室 Laboratory building and boiler make-up water treatment room

	36
	风冷柜式空调机 AC kabinet berpendingin udara
	QL=25.5kW L=5000m3/h 380V N=9.9kW
	台

Set
	/
	/
	2
	380V配电室

Ruang Distribusi 380v 
	TCL

	37
	风冷柜式空调机 AC kabinet berpendingin udara
	TAC-48CFA/C QL=14kW 

L=2000m3/h 380V N=4.8kW
	台

Set
	/
	/
	4
	电子设备间、MCC配电室等

Ruang peralatan elektronik, ruang distribusi daya MCC, dll.
	TCL

	38
	风冷柜式空调机 kabinet berpendingin udara
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台

Set
	/
	/
	1
	入炉煤化验室 

Laboratorium Tungku Batubara
	TCL

	39
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-24CSA/JE QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台

Set
	/
	/
	4
	环保分析室、环保办公室等 

Ruang analisis lingkungan, kantor perlindungan lingkungan, dll.
	TCL

	40
	风冷壁挂式空调机

Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-18CSA/X6 QL=5.0kW L=800m3/h 220V N=1.68kW
	台

Set
	/
	/
	15
	控制室、煤元素分析室等

Ruang kontrol, ruang analisis elemen batubara, dll.
	TCL

	41
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-12CSA/X6 QL=3.5kW L=600m3/h 220V N=1.13kW
	台

Set
	/
	/
	3
	运行化验室、煤制样间等

Laboratorium operasi, ruang sampel batu bara, dll..
	TCL

	十一 11
	机组排水槽及电气控制楼 Unit drainage tank and electrical control building

	42
	风冷柜式空调机  AC kabinet berpendingin udara
	QL=30kW L=6000m3/h 380V N=11.9kW
	台

Set
	/
	/
	2
	电除尘380V配电室

Ruang distribusi daya ESP 380V
	TCL

	43
	风冷柜式空调机 AC kabinet berpendingin udara
	TAC-48CFA/C QL=14kW 

L=2000m3/h 380V N=4.8kW
	台

Set
	/
	/
	2
	电除尘380V配电室

Ruang distribusi daya ESP 380V
	TCL

	44
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-18CSA/X6 QL=5.0kW L=800m3/h 220V N=1.68kW
	台

Set
	1
	1
	2
	除灰仪控电子设备间

Ruang peralatan elektronik kontrol instrumen penghilang abu
	TCL

	十二 12
	制氢站 Stasiun hidrogen

	45
	风冷柜式空调机  AC kabinet berpendingin udara
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台

Set
	/
	/
	2
	控制室 Ruang kontrol
	TCL

	十三 13
	网络继电通信楼及500kV Network relay communication building and 500kV

	46
	风冷防爆柜式空调机

Pendingin udara kabinet tahan ledakan berpendingin udara
	BKT-5.0QL=5.0kW L=850m3/h 220V N=1.9kW EX D ⅡCT1 防爆等级 Explosion-proof gradeⅡCT1
	台

Set
	/
	/
	3
	网络蓄电池室、通信蓄电池室

Ruang baterai jaringan, ruang baterai komunikasi
	南阳中通

ZTex

	47
	风冷柜式空调机  AC kabinet berpendingin udara
	TAC-48CFA/C QL=14kW L=2000m3/h 380V N=4.8kW
	台

Set
	/
	/
	6
	网络继电器室

Ruang relay jaringan
	TCL

	48
	风冷柜式空调机  AC kabinet berpendingin udara
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台

Set
	/
	/
	1
	继电保护实验室

Laboratorium proteksi relai
	TCL

	49
	风冷柜式空调机 Air-cooled cabinet air conditioner
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台

Set
	/
	/
	1
	低压配电室

Low-voltage power distribution room
	TCL

	50
	风冷柜式空调机  AC kabinet berpendingin udara
	TAC-48CFA/C QL=14kW

 L=2000m3/h 380V N=4.8kW
	台

Set
	/
	/
	2
	通信机房

Ruang komunikasi
	TCL

	51
	风冷柜式空调机  AC kabinet berpendingin udara
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台

Set
	/
	/
	2
	通讯值班室、仪器仪表室

Ruang Tugas Komunikasi, Ruang Instrumen
	TCL

	十四

14
	机力塔配电室

Ruang Distribusi Daya MDCT

	52
	风冷柜式空调机 AC kabinet berpendingin udara
	TAC-48CFA/C QL=14kW

 L=2000m3/h 380V N=4.8kW
	台

Set
	2
	2
	4
	10kV配电室

Ruang distribusi daya 10kV
	TCL

	53
	风冷柜式空调机 AC kabinet berpendingin udara
	TAC-48CFA/C QL=14kW

 L=2000m3/h 380V N=4.8kW
	台

Set
	2
	/
	2
	油水380V PC

Minyak dan air 380V PC
	TCL

	54
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-24CSA/JE QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台

Set
	1
	1
	2
	循环水泵房MCC 

Pompa CW MCC
	TCL

	55
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-24CSA/JE QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台

Set
	1
	1
	2
	机力塔直流配电室

Ruang distribusi daya MDCT DC
	TCL

	56
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-24CSA/JE QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台

Set
	1
	1
	2
	电子设备间

Ruang peralatan elektronik
	TCL

	57
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-09CSA/X6 QL=2.6kW L=500m3/h 220V N=0.82kW
	台

Set
	1
	1
	2
	380VAC配电间

Ruang distribusi daya 380VAC
	TCL

	十五

15
	消防水泵房

Ruang pompa pemadam kebakaran

	58
	风冷柜式空调机 AC kabinet berpendingin udara
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台

Set
	/
	/
	1
	380V配电室

Ruang distribusi daya 380VAC
	TCL

	十六

16
	加药设备间

Ruang peralatan takaran

	59
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-09CSA/X6 QL=2.6kW L=500m3/h 220V N=0.82kW
	台

Set
	/
	/
	1
	电子设备间

Ruang peralatan elektronik
	TCL

	十七

17
	厂外取水值班室

Ruang Pengambilan Air

	60
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-09CSA/X6 QL=2.6kW L=500m3/h 220V N=0.82kW
	台

Set
	/
	/
	1
	值班室

Ruang Kontrol 
	TCL

	十八

18
	空压机房

Ruang Udara Bertekanan

	61
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-09CSA/X6 QL=2.6kW L=500m3/h 220V N=0.82kW
	台

Set
	/
	/
	1
	电子设备间

Ruang peralatan elektronik
	TCL

	62
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-12CSA/X6 QL=3.5kW L=600m3/h 220V N=1.13kW
	台

Set
	/
	/
	1
	电气配电间

Ruang peralatan elektronik
	TCL

	十九

19
	气化风机房

Ruang Gasifikasi

	63
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-09CSA/X6 QL=2.6kW L=500m3/h 220V N=0.82kW
	台

Set
	/
	/
	1
	灰库MCC配电室

Ash Silo MCC power distribution room
	TCL

	64
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-09CSA/X6 QL=2.6kW L=500m3/h 220V N=0.82kW
	台

Set
	/
	/
	1
	热控控制室

Ruabg kontrol I&C
	TCL

	二十

20
	燃油泵房

Ruang Pompa Bahan Bakar Minyak (BBM)

	65
	风冷防爆壁挂式空调机

Pendingin udara yang dipasang di dinding tahan ledakan berpendingin udara
	BKT-3.5 QL=3.5kW 

L=650m3/h 220V N=1.26kW

EX D ⅡCT1 防爆等级 Explosion-proof grade ⅡCT1
	台

Set
	/
	/
	1
	电子设备间 Ruang peralatan elektronik
	南阳中通

ZTex

	66
	风冷防爆壁挂式空调机

Pendingin udara yang dipasang di dinding tahan ledakan berpendingin udara
	BKT-3.5 QL=3.5kW 

L=650m3/h 220V N=1.26kW

EX D ⅡCT1 防爆等级 Explosion-proof gradeⅡCT1
	台

Set
	/
	/
	1
	配电室 Ruang Distribusi


	南阳中通

ZTex

	67
	风冷防爆壁挂式空调机

Pendingin udara yang dipasang di dinding tahan ledakan berpendingin udara
	BKT-3.5QL=3.5kW L=650m3/h 

220V N=1.26kW

EX D ⅡCT1 防爆等级 Explosion-proof gradeⅡCT1
	台

Set
	/
	/
	1
	控制室 Ruang Kontrol
	南阳中通

ZTex

	二十一

21
	灰场管理站 Stasiun pengelolaan halaman abu

	68
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	QL=2.1kW L=500m3/h 

220V N=0.8kW
	台

Set
	/
	/
	3
	休息室、会议室

Ruang istirahat, Ruang Rapat
	TCL

	二十二

22
	取水泵站配电室

Ruang Distribusi Pengambilan Air

	69
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台

Set
	/
	/
	2
	380V配电室 

Ruang Distribusi 380V
	TCL

	70
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台

Set
	/
	/
	2
	10kV 配电室

Ruang distribusi10 kV
	TCL

	71
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-18CSA/X6 QL=5.0kW L=800m3/h 220V N=1.68kW
	台

Set
	/
	/
	1
	直流配电室

Ruang DC distribusi
	TCL

	72
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-18CSA/X6QL=5.0kW L=800m3/h 220V N=1.68kW
	台

Set
	/
	/
	1
	电子间

Ruang elektronik
	TCL

	二十三

23
	行政管理中心

Pusat Administrasi

	73
	四面出风嵌入式空调室内机 

4 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset 
	MDV-D140Q4/N1-E QL=14.0kW L=1800m3/h 220V N=0.19kW
	台

Set
	/
	/
	2
	企业文化及荣誉展厅

Budaya perusahaan dan ruang pameran kehormatan
	美的

Midea

	74
	四面出风嵌入式空调室内机 

4 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset
	MDV-D112Q4/N1-E QL=11.2kW L=1700m3/h 220V N=0.19kW
	台

Set
	/
	/
	7
	会议室、仿真机室等

Ruang rapat, Ruang Simulasi dan lainnya.
	美的

Midea

	75
	四面出风嵌入式空调室内机 

4 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset
	MDV-D71Q4/N1-E QL=7.1kW L=1000m3/h 220V N=0.1kW
	台

Set
	/
	/
	16
	会议室、办公室等

Ruang rapat, Ruang Simulasi dan lainnya.
	美的 

Midea

	76
	四面出风嵌入式空调室内机 

4 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset
	MDV-D56Q4/N1-E QL=5.6kW L=950m3/h 220V N=0.08kW
	台

Set
	/
	/
	35
	资料档案室、办公室等

Arsip, kantor, dan lain-lain.
	美的 

Midea

	77
	四面出风嵌入式空调室内机 

4 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset
	MDV-D36Q4/N1-E QL=3.6kW L=800m3/h 220V N=0.08kW
	台

Set
	/
	/
	25
	值班室、主任室等

Ruang piket, ruang manajer, dll.
	美的

Midea

	78
	两面出风嵌入式空调室内机 2 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset
	MDV-D36Q2/N1 QL=3.6kW L=550m3/h 220V N=0.09kW
	台

Set
	/
	/
	9
	咖啡间、洽谈区等

Ruang kopi, area negosiasi, dll.
	美的 

Midea

	79
	两面出风嵌入式空调室内机 2 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset
	MDV-D22Q2/N1 QL=2.2kW L=450m3/h 220V N=0.07kW
	台

Set
	/
	/
	17
	卫生间、洽谈区等

Toilet, area negosiasi, dll.
	美的 

Midea

	80
	多联机空调室外机 

Unit Luar Ruangan AC Multi Split
	MV6-400WV2G1 QL=40kW L=4200m3/h 380/220V 
	台

Set
	/
	/
	2
	屋面

Di Atap
	美的 

Midea

	81
	多联机空调室外机 

Unit Luar Ruangan AC Multi Split
	MV6-335WV2GN1 QL=33.5kW L=3500m3/h 380/220V
	台

Set
	/
	/
	1
	屋面

Di Atap
	美的 

Midea

	82
	多联机空调室外机 

Unit Luar Ruangan AC Multi Split
	MV6-785WV2GN1 QL=78.5kW L=30000m3/h 380/220V 
	台

Set
	/
	/
	1
	屋面

Di Atap
	美的 

Midea

	83
	多联机空调室外机 

Unit Luar Ruangan AC Multi Split
	MV6-615WV2GN1 QL=61.5kW L=17000m3/h 380/220V N=18.4kW
	台

Set
	/
	/
	5
	屋面

Di Atap
	美的 

Midea

	84
	多联机空调室外机 

Unit Luar Ruangan AC Multi Split
	MV6-730WV2GN1 QL=73kW L=17000m3/h 380/220V 
	台

Set
	/
	/
	1
	屋面

Di Atap
	美的 

Midea

	85
	多联机空调室外机 

Unit Luar Ruangan AC Multi Split
	GMV-120WL/B1  L=1200m3/h  220V 
	台

Set
	/
	/
	2
	屋面

Di Atap
	格力   GREE

	86
	多联机空调室外机 

Unit Luar Ruangan AC Multi Split
	NETCO1500-A018WC1E0   220V 
	台

Set
	/
	/
	5
	屋面

Di Atap
	华为      HUAWEI

	87
	中静压风管机

Sambungan Saluran Tekanan Statis Tengah
	MDV-D140T2/N1-BA5 QL=14.0kW L=1800m3/h H=90Pa 220V N=0.355kW
	台

Set
	/
	/
	2
	门厅

Lobi
	美的 

Midea

	二十四

24
	运维检修中心 

Operasi dan pemeliharaan pusat

	88
	四面出风嵌入式空调室内机 

4 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset
	MDV-D71Q4/N1-E QL=7.1kW L=1000m3/h 220V N=0.1kW
	台 Set
	/
	/
	16
	电气试验室、办公室等

Laboratorium listrik, kantor, dll.
	美的 

Midea

	89
	四面出风嵌入式空调室内机 

4 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset
	MDV-D80Q4/N1-E QL=8.0kW L=1200m3/h 220V N=0.1kW
	台 Set
	/
	/
	18
	办公室

Kantor
	美的 

Midea

	90
	四面出风嵌入式空调室内机 

4 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset
	MDV-D90Q4/N1-E QL=9.0kW L=1500m3/h 220V N=0.19kW
	台 Set
	/
	/
	5
	会议室

Ruang rapat
	美的 

Midea

	91
	多联机空调室外机 

Unit Luar Ruangan AC Multi Split
	MV6-670WV2GN1 QL=67.0kW L=25000m3/h 380/220V N=18.1kW
	台 Set
	/
	/
	2
	屋面

Di atap
	美的 

Midea

	92
	多联机空调室外机 

Unit Luar Ruangan AC Multi Spli
	MV6-450WV2GN1   380/220V N=45kW
	台 Set
	/
	/
	1
	屋面

Di atap
	美的 

Midea

	93
	多联机空调室外机 

Unit Luar Ruangan AC Multi Spli
	MV6-615WV2GN1  380/220V N=61.5kW
	台 Set
	/
	/
	2
	屋面

Di atap
	美的 

Midea

	94
	中静压风管机

Tekanan Statis Tengah Sambungan Saluran
	MDV-D22T2/N1-DA5(A) QL=2.2kW L=485m3/h H=10Pa 220V N=0.068kW
	台 Set
	/
	/
	6
	卫生间

Toilet
	美的 

Midea

	二十五

25
	物资及消防管理中心

Pusat Manajemen Material dan Kebakaran

	95
	风冷壁挂式空调机 

Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-12CSA/X6 QL=3.5kW L=600m3/h 220V N=1.13kW
	台 Set
	/
	/
	4
	消防员备勤室、办公室

Ruang cadangan petugas pemadam kebakaran, kantor
	TCL

	96
	风冷柜式空调机 

AC kabinet berpendingin udara
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台 Set
	/
	/
	1
	会议室

Ruang rapat 
	TCL

	97
	风冷柜式空调机 

AC kabinet berpendingin udara
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台 Set
	/
	/
	3
	通信室、办公室

Ruang komunikasi, kantor
	TCL

	98
	风冷柜式空调机 

AC kabinet berpendingin udara
	TAC-48CFA/C QL=14kW 

L=2000m3/h 380V N=4.8kW
	台 Set
	/
	/
	4
	精密仪器库

Perpustakaan Instrumen Presisi
	TCL

	二十六

26
	传达室

Rumah Penjaga Pintu Gerbang

	99
	四面出风嵌入式空调室内机 

4 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset  
	QL=14.0kW L=1400m3/h 220V N=0.11kW
	台 Set
	/
	/
	1
	警卫传达室

Ruang petugas keamanan
	美的 

Midea

	100
	两面出风嵌入式空调室内机 

2 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset 
	QL=4.5kW L=670m3/h 220V N=0.06kW
	台 Set
	/
	/
	2
	警卫传达室

Ruang petugas keamanan
	美的 

Midea

	101
	多联机空调室外机 

Unit Luar Ruangan AC Multi Split
	QL=25.2kW L=11000m3/h 380/220V N=6.2kW
	台 Set
	/
	/
	1
	地面

di atas tanah
	美的 

Midea

	102
	风冷壁挂式空调机 

Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-12CSA/X6 QL=3.5kW L=600m3/h 220V N=1.13kW
	台 Set
	/
	/
	1
	货运入口传达室

Ruang penerimaan pintu masuk barang
	TCL

	103
	风冷壁挂式空调机 

Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-09CSA/X6 QL=2.6kW L=500m3/h 220V N=0.82kW
	台 Set
	/
	/
	1
	货运入口传达室

Penerimaan pintu masuk barang 
	TCL

	二十七

27
	脱硫工艺楼

Bangunan proses desulfurisasi

	104
	风冷柜式空调机 

AC kabinet berpendingin udara
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台 Set
	/
	/
	4
	脱硫低压PC配电室 

Ruang Distribusi PC tegangan rendah desulfurisasi
	TCL

	105
	风冷柜式空调机 

AC kabinet berpendingin udara
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台 Set
	/
	/
	3
	电子设备间 

Ruang peralatan elektronik
	TCL

	106
	风冷柜式空调机 

AC kabinet berpendingin udara
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台 Set
	/
	/
	1
	脱硫工程师站

Stasiun teknisi desulfurisasi
	TCL

	107
	风冷壁挂式空调机 

Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-12CSA/X6 QL=3.5kW L=600m3/h 220V N=1.13kW
	台 Set
	/
	/
	1
	操作员站

Stasiun operator
	TCL

	108
	风冷柜式空调机 

AC kabinet berpendingin udara
	TAC-24CFA/C QL=7.0kW L=1200m3/h 220V N=2.35kW
	台 Set
	/
	/
	4
	脱硫公用MCC间

Ruang MCC publik desulfurisasi
	TCL

	109
	风冷壁挂式空调机 

Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-18CSA/X6 QL=5.0kW L=800m3/h 220V N=1.68kW
	台 Set
	/
	/
	2
	UPS室

Ruang UPS
	TCL

	110
	风冷壁挂式空调机 

Pendingin udara yang dipasang di dinding
	TAC-18CSA/X6 QL=5.0kW L=800m3/h 220V N=1.68kW
	台 Set
	/
	/
	2
	脱硫保安MCC配电室 

Ruang Distribusi MCC Darurat Desulfurisasi
	TCL

	二十八

28
	集中制冷站

Stasiun pendinginan terpusat

	111
	风冷螺杆式冷水机组

Air-cooled screw chiller/Pendingin sekrup berpendingin udara
	JLSF800 QL=800kW L=138t/h H≤75kPa380/220V N=334kW

REFRIGERANT 制冷剂R134a
	台 Set
	/
	/
	3
	集中制冷站

Centralized refrigeration station/Stasiun pendingin terpusat
	江苏江平

Jiangsu Jiangping

	112
	冷水泵

Chilled water pump/Pompa air dingin
	XA100-40BL=155t/h H=38mH2O380V N=37kW
	台 Set
	/
	/
	3
	集中制冷站

Centralized refrigeration station/Stasiun pendingin terpusat
	江苏江平

Jiangsu Jiangping

	113
	补水定压真空脱气装置

Pasokan air dan perangkat degassing vakum bertekanan konstan
	YXDY-1200 L=1.6~3.1t/h H=33~30mH2O V=0.82m3 Vt=0.26m3 380/220V N=3.95kW
	台 Set
	/
	/
	1
	集中制冷站

Centralized refrigeration station/Stasiun pendingin terpusat
	德州国阳

Dezhou GuoYang

	114
	补水箱

tangki air
	YXSX-5V=5m3 2200(L)×1800(W)×1500(H)mm
	台 Set
	/
	/
	1
	集中制冷站

Centralized refrigeration station/Stasiun pendingin terpusat
	德州国阳

Dezhou GuoYang

	115
	冷水分水器

Cold water separator/Pemisah air dingin
	YXFS-600 Φ616×8 L=3050mm
	台 Set
	/
	/
	1
	集中制冷站

Centralized refrigeration station/Stasiun pendingin terpusat
	德州国阳

Dezhou GuoYang

	116
	冷水集水器

Cold water collector/Pemisah air dingin
	YXJS-600 Φ616×8 L=3050mm
	台 Set
	/
	/
	1
	集中制冷站

Centralized refrigeration station/Stasiun pendingin terpusat
	德州国阳

Dezhou GuoYang

	117
	综合水处理器

Integrated Water Processor/Prosesor Air Terpadu
	YXZH-250A-1.0 DN250 

L=300t/h 220V N=0.3kW
	台 Set
	/
	/
	2
	集中制冷站

Centralized refrigeration station/Stasiun pendingin terpusat
	德州国阳

Dezhou GuoYang

	二十九

29
	餐厅

Kantin

	118
	四面出风嵌入式空调室内机 

4 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset
	QL=8.0kW L=1203m3/h 

220V N=0.06kW
	台 Set
	/
	/
	4
	生活服务(理发店)

Layanan Hidup (Toko Pangkas Rambut)
	美的 

Midea

	119
	四面出风嵌入式空调室内机 

4 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset
	QL=14.0kW L=1662m3/h 

220V N=0.11kW
	台 Set
	/
	/
	17
	印方食堂、大包间、普通食堂

Kantin Indonesia, ruang pribadi yang besar, kantin biasa
	美的 

Midea

	120
	四面出风嵌入式空调室内机 

4 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset 
	QL=4.5kW L=893m3/h 

220V N=0.06kW
	台 Set
	/
	/
	3
	前厅、办公室

Lobi, kantor
	美的 

Midea

	121
	四面出风嵌入式空调室内机 

4 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset
	QL=7.1kW L=977m3/h 

220V N=0.06kW
	台 Set
	/
	/
	7
	门厅、包间

Aula, ruang pribadi
	美的 

Midea

	122
	壁挂式空调室内机

Wall-mounted air conditioner indoor unit/Unit indoor AC yang terpasang di dinding
	QL=3.6kW L=656m3/h 

220V N=0.06kW
	台 Set
	/
	/
	3
	办公室、配电室、弱电间

Kantor, ruang distribusi daya, ruang arus lemah
	美的 

Midea

	123
	四面出风嵌入式空调室内机 

4 Outlets Cassette type air conditioning unit/4 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset
	QL=5.6kW L=893m3/h 

220V N=0.06kW
	台 Set
	/
	/
	1
	银行

ATM
	美的 

Midea

	124
	四面出风嵌入式空调室内机 

4 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset 
	QL=9.0kW L=1349m3/h 

220V N=0.06kW
	台 Set
	/
	/
	2
	超市

Supermarket
	美的 

Midea

	125
	多联机空调室外机Unit Luar Ruangan AC Multi Split
	GWC-09C3E/0 380/220V N=0.695kW
	台 Set
	/
	/
	4
	屋面

Di atap
	格力   GREE

	126
	多联机空调室外机 Unit Luar Ruangan AC Multi Split
	MFGB2-24CRN1(I)   380/220V N=2.45kW
	台 Set
	/
	/
	3
	屋面

Di atap
	美的 

Midea

	127
	多联机空调室外机Unit Luar Ruangan AC Multi Split
	GMVL-615WM/D-X  

 380/220V N=61.5kW
	台 Set
	/
	/
	4
	屋面

Di atap
	 格力

GREE

	128
	多联机空调室外机 Unit Luar Ruangan AC Multi Split
	GMVL-504WM/D-X  

 380/220V N=50.4kW
	台 Set
	/
	/
	2
	屋面

Di atap
	 格力

GREE

	三十

30
	公寓楼

Apartment/Mess

	129
	风冷壁挂式空调机 Air-cooled wall-mounted air conditioner/Pendingin udara yang dipasang di dinding
	QL=2.6kW L=500m3/h 

220V N=0.94kW
	台 Set
	/
	/
	443
	# 1#2公寓楼 Apartment100台Set 1p；#3-#9公寓楼Apartmen t343台 Set 1p 

#1#2 Apartemen 100 Set 1p; #3-#9 Apartemen t343 Set 1p
	格力空调

Various Kind

	130
	一拖二空调室内机

Multi-split Indoor Unit/

Unit Dalam Ruangan Multi-split
	QL=2.6kW L=500m3/h 

220V N=0.06kW
	台 Set
	/
	/
	18
	#9公寓楼；室外机9台 Set380V，N=2.1kW

 18 gedung apartemen #9; 9 unit luar ruangan Set380V, N = 2.1kW
	格力空调

Various Kind

	三十一

31
	生活区PC配电室

Ruang tamu ruang distribusi daya PC

	131
	风冷柜式空调机 Pendingin udara kabinet berpendingin udara
	TAC-48CFA/C QL=14kW 

L=2000m3/h 380V N=4.8kW
	台 Set
	/
	/
	3
	PC配电室 

Ruang Distribusi PC
	TCL

	三十二

32
	文体中心

Sports Center

	132
	风冷屋顶整体式空调机组

Unit pendingin udara terintegrasi di atap berpendingin udara
	MRCT-175CWN1-R(C) QL=135.135kW L=22000m3/h H=500Pa 380V N=62.2kW
	台 Set
	/
	/
	2
	屋面

Di atap
	

	133
	四面出风嵌入式空调室内机 

4 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset 
	MDV-D140Q4/N1-E QL=14.0kW L=1800m3/h 220V N=0.19kW
	台 Set
	/
	/
	4
	乒乓球室、健身房

ruang tenis meja, gym
	美的 

Midea

	134
	四面出风嵌入式空调室内机 

4 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset 
	MDV-D90Q4/N1-E QL=9.0kW L=1500m3/h 220V N=0.19kW
	台 Set
	/
	/
	5
	音响控制室、卡拉OK、活动室

Ruang kontrol audio, karaoke, ruang aktivitas
	美的 

Midea

	135
	两面出风嵌入式空调室内机 

2 Outlet Unit pendingin udara tipe kaset 
	MDV-D36Q2/N1 QL=3.6kW L=550m3/h 220V N=0.09kW
	台 Set
	/
	/
	2
	更衣间

ruang ganti
	美的 

Midea

	136
	多联机空调室外机 

Unit Luar Ruangan AC Multi Split
	MV6-1120WV2GN1 QL=112kW L=36000m3/h 380/220V N=32.9kW
	台 Set
	/
	/
	1
	屋面

Di atap
	美的 

Midea

	137
	设备自带空调 

Peralatan dengan pendingin udara
	/
	台 Set
	/
	/
	16
	Lift 2 set Set, Roda ember 1 set, Pusat Informasi 7 set, Ruang CEMS 4 unit, Ruang ketel start-up Ketel bantu 1 set, Wadah tenaga surya halaman abu 1 unit
	/

	三十三

33
	运维印尼员工食堂

Pengoperasian dan pemeliharaan kantin Staf Indonesia

	138
	风冷柜式空调机 AC kabinet berpendingin udara
	MSBD-09CRN1(O)
	台 Set
	/
	/
	2
	/
	美的 

Midea

	139
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	GWC-09C3E/O
	台 Set
	/
	/
	2
	/
	格力空调

Various Kind

	三十四

34
	运维中方员工食堂

Pengoperasian dan pemeliharaan kantin Staf Tionghoa

	140
	风冷柜式空调机  AC kabinet berpendingin udara
	MSBD-09CRN1(O)
	台 Set
	/
	/
	2
	/
	美的 

Midea

	141
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	MOUB-24CRN1(O)
	台 Set
	/
	/
	6
	/
	美的 

Midea

	三十五

35
	运维印尼员工住宿楼

Gedung Akomodasi Staf O&M Indonesia

	142
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	MSBD-09CRN1(O)
	台 Set
	/
	/
	19
	#1楼

#1F
	美的 

Midea

	143
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	GWC-09C3E/O
	台 Set
	/
	/
	1
	#1楼

#1F
	格力空调

Various Kind

	144
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	MSBD-09CRN1(O)
	台 Set
	/
	/
	20
	#2楼

#2F
	美的 

Midea

	145
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	MSBD-09CRN1(O)
	台 Set
	/
	/
	17
	#3楼

#3F
	美的 

Midea

	146
	风冷壁挂式空调机 Pendingin udara yang dipasang di dinding
	GWC-09C3E/O
	台 Set
	/
	/
	3
	#3楼

#3F
	格力空调

Various Kind

	三十六36
	空压机房

	147
	冷干机（仪用干燥机设备所属制冷部分）Pengering dingin(peralatan pengering instrumen)
	SDZW-70
	台 Set
	/
	/
	3
	空压机房内Di dalam ruang kompresor udara
	杭州山立Hangzhou Shanli

	148
	冷干机（输灰干燥机设备所属制冷部分）Pengering dingin (milik peralatan pengering konveyor abu)
	SDZW-70
	台 Set
	/
	/
	 3
	空压机房内Di dalam ruang kompresor udara
	杭州山立Hangzhou Shanli

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三十七37
	CO2室Ruang CO2.
	
	
	
	
	
	
	

	149
	CO2储罐制冷部分 Bagian pendingin tangki CO2
	ZECJX
	台 Set
	/
	/
	2
	Ruang CO2
	西核消防Kebakaran nuklir barat

	注明 indicate
	生产区组合式空气处理机组4台，立柜、卧柜式空气处理机组 43台（含防爆4台）；

Terdapat 4 unit penanganan udara gabungan di area produksi, 43 unit penanganan udara kabinet vertikal dan horizontal (termasuk 4 unit tahan ledakan)..

生产区、办公区、生活区风冷柜式、壁挂式空调机626台（含防爆6台；一拖二空调室内机18台）；

616 set tipe kabinet berpendingin udara dan pendingin udara yang dipasang di dinding di area produksi, area kantor, dan ruang tamu (termasuk 6 unit tahan ledakan; 18 set unit dalam ruangan ber-AC satu-dua).

办公区、生活区多联机空调室外机37台，四面出风嵌入式空调室内机194台，中静压风管机8台；

Terdapat 31 unit AC outdoor multi split di area kantor dan ruang tamu, 194 unit AC dalam ruangan tipe kaset dengan saluran udara empat sisi, dan 8 mesin saluran tekanan statis sentral.

设备自带空调16台；

16 unit pendingin udara untuk peralatan itu sendiri.

运维中印食堂、运维员工#1#2#3宿舍楼风冷柜式、壁挂式空调机72台；

Kantin O&M China Indonesia, staf O&M #1 #2 #3 gedung asrama tipe kabinet berpendingin udara, unit pendingin udara yang dipasang di dinding 72 unit.

冷干机6台。

6unit Pengering dingin 

全厂暖通设备共计1006台 。

Ada1006 set peralatan HVAC di seluruh pabrik.


4.4 现场服务方式 Metode pelayanan di tempat
4.4.1 服务方负责生产区空气处理机组（含集中制冷站、风冷螺杆式冷水机组），冷干机制冷部分及CO2间储气罐制冷部分的日常巡检、保养和维修。通过对采购方设备的日常巡检、保养以及维修等服务手段，保证设备正常、安全的运行。Pihak ketiga bertanggung jawab atas pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan harian unit penanganan udara (termasuk stasiun pendingin sentral dan chiller sekrup berpendingin udara) Bagian pendingin dari mekanisme dingin dan bagian pendingin tangki gas di CO2 di area produksi. Memastikan pengoperasian peralatan yang normal dan aman melalui pemeriksaan rutin, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan Pihak pertama dan Pihak kedua
4.4.2 全厂共计1006台暖通设备零部件如需更换，主要配件由采购方承担，服务方负责承担日常维护所必须的耗材。检修、维护、保养、清洁等所需工器具全部由服务方自行负责。

Sebanyak 1006 suku cadang peralatan HVAC di seluruh pabrik perlu diganti,suku cadang utama ditanggung oleh Pihak pertama dan Pihak kedua. Pihak ketiga bertanggung jawab untuk menanggung bahan habis pakai yang diperlukan untuk pemeliharaan harian. Pihak ketiga akan bertanggung jawab atas semua alat yang diperlukan untuk inspeksi, pemeliharaan, perbaikan, dan pembersihan.

全厂共计1006台暖通设备检修、维护、保养、清洁等由服务方负责的耗材指：电机专用油脂、制冷剂、冷冻油、铜管、焊条及焊药、保温材料、空调外机支架、各种螺栓、空调专用电源线及插头、尼龙扎带、PVC管、胶管、管卡、管道固定支架、各类风机传动皮带、过滤网（含风道内部过滤网）、绑扎带、防尘防水塑料布、绝缘胶布、砂纸、生料带、各类密封胶、封堵泥、遥控板电池、专用清洗药水等。

Pihak ketiga bertanggung jawab atas perbaikan, pemeliharaan, pembersihan, dan bahan habis pakai lainnya dari 1006 peralatan HVAC di seluruh pabrik, termasuk refrigeran,oli refrigeran, pipa tembaga, batang las dan fluks las, bahan isolasi termal, penyangga mesin eksternal AC, berbagai baut, kabel listrik khusus, dan steker untuk AC, ikatan nilon, pipa PVC, pipa karet, klem pipa, braket pengencang pipa, berbagai sabuk penggerak kipas, layar filter (termasuk layar filter internal saluran udara), sabuk pengikat, kain plastik tahan debu dan tahan air Pita isolasi, kertas abrasif, pita bahan baku, berbagai sealant, penyumbat lumpur, baterai panel kendali jarak jauh, larutan pembersih khusus, dll.

4.4.3 驻厂维护检修人员配置：每天保证不低于两人熟练工人，根据现场设备运行情况在原有人员的基础上进行增加，不能因为人员问题造成设备故障无法消除。

Penempatan personel pemeliharaan dan perbaikan di pabrik: Tidak kurang dari dua pekerja terampil harus dijamin setiap hari. Jumlah pekerja terampil harus ditingkatkan berdasarkan personel asli sesuai dengan pengoperasian peralatan di lokasi, Dilarang bahwa kegagalan peralatan tidak dapat dihilangkan karena masalah personel.

5.现场工作服务范围分界 Batas ruang lingkup layanan pekerjaan di tempat

5.1电源部分：以暖通设备电源线所接最近就地配电箱内端子（空气开关）或插座为界，端子以下（空气开关下端头）由服务方负责进行维护保养。端子以上（空气开关）或插座由采购方负责。

Bagian catu daya: Ambil terminal (sakelar) atau soket di kotak distribusi lokal terdekat yang terhubung dengan saluran listrik peralatan HVAC sebagai batasnya, dan Pihak ketiga bertanggung jawab atas pemeliharaan di bawah terminal (ujung bawah sakelar). Pihak A dan Pihak kedua bertanggung jawab atas terminal (sakelar) atau soket di atas.

5.2制冷站除盐水补水部分：以母管至支路管道第一个隔离门为界，隔离门后所有设备由服务方负责进行维护保养。

Bagian make-up air demineralisasi dari stasiun pendingin: ambil katup isolasi pertama dari pipa utama ke pipa cabang sebagai batas, dan semua peralatan di belakang katup isolasi harus dipelihara oleh Pihak ketiga
5.3空调部分：设备明细中所列设备及配套系统（包括风管系统、冷水供水、回水系统、支吊架及保温等）由服务方负责进行维护保养。

Penyejuk udara: Pihak ketiga bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan dan sistem pendukung yang tercantum dalam daftar peralatan (termasuk sistem saluran udara, pasokan air dingin, sistem air balik, penyangga dan gantungan, serta insulasi termal).

5.4冷干机部分：冷干机设备制冷部分

Bagian pendingin, bagian pendingin peralatan
技术要求Persyaratan teknis
6.1维护内容（以每半年为一周期循环进行）

Konten pemeliharaan (dilakukan dalam siklus tiga bulanan)

6.1.1对内外机表面进行清洁；

Bersihkan permukaan mesin internal dan eksternal;

6.1.2对空气过滤器进行清洁；

Membersihkan filter udara;

6.1.3对空调周边环境进行清洁；

Bersihkan lingkungan sekitar AC;

6.1.4大修或大型维护后安排一人留守观察；

Aturlah satu orang untuk tinggal untuk observasi setelah perbaikan atau pemeliharaan besar;

6.1.5清洁完毕后保持生产现场整洁，不得将生产工具及检修余料等垃圾遗留。

Setelah dibersihkan, jagalah agar tempat produksi tetap rapi, dan jangan tinggalkan alat produksi dan bahan perawatan serta sampah lainnya.

6.1.6因维修空调造成的建筑物、吊顶、装修等损坏的，必须恢复原样。

Jika bangunan, plafon, dan dekorasi rusak karena perawatan AC, maka harus dikembalikan ke keadaan semula

6.2检测内容：

Isi pengujian

6.2.1对机房的每次检测内容：

Isi dari setiap pemeriksaan Unit:

6.2.1.1对空调进行运行测试；

Menjalankan uji coba AC;

6.2.1.2对观察室内风机运转及控制板显示情况；

Untuk mengamati pengoperasian kipas angin dalam ruangan dan tampilan panel kontrol;

6.2.1.3调低（高）温度，测试压缩机运转情况；

Menurunkan suhu (lebih tinggi) dan menguji operasi kompresor;

6.2.1.4测量压缩机工作电源是否正常；

Ukur apakah daya kerja kompresor normal;

6.2.1.5测量压缩机进出口高低压力是否正常；

Ukur apakah tekanan tinggi dan rendah pada saluran masuk dan keluar kompresor normal;

6.2.1.6观察冷凝器及出水温度是否正常；

Amati apakah suhu kondensor dan air keluar normal;

6.2.1.7检查排水管是否畅通，排水情况是否正常；

Periksa apakah pipa drainase tidak tersumbat dan apakah drainase normal;

6.2.1.8检查电机是否正常；

Periksa apakah kondisi motor normal;

6.2.1.9测试各保护装置是否有效；

Menguji apakah setiap perangkat pelindung efektif;

6.2.1.10检测各电路元件的绝缘情况是否良好；

Mendeteksi apakah isolasi setiap komponen sirkuit sudah baik;

6.2.1.11清洁冷凝器上的沉淀杂质；

Bersihkan kotoran yang mengendap pada kondensor

6.2.2每半年对控制电路板进行除尘：

Bersihkan debu pada papan sirkuit kontrol setiap enam bulan sekali:

6.2.2.1检测各感温装置是否正常；

Mendeteksi apakah setiap perangkat penginderaan suhu normal;

6.2.2.2检测各电源线路有无老化现象，绝缘性是否良好；

Periksa apakah kabel listrik sudah menua atau tidak, dan apakah insulasinya bagus;

6.2.2.3检查各设备保护接地点；

Periksa titik pelindung pengelasan setiap peralatan;

6.2.2.4检测压缩机运行状态有无异响；

Periksa apakah ada suara bising yang tidak normal dalam kondisi kompresor yang sedang berjalan;

6.2.3运行期间巡检工作的内容：

Isi pemeriksaan patroli selama operasi:

6.2.3.1运行参数检查；检查和记录电脑存储的十个最后报警。(根据电脑板记录数据，对照铭牌提供数据)；

Pemeriksaan parameter operasi; Periksa dan catat sepuluh alarm terakhir yang tersimpan di komputer. (Menurut data yang direkam pada papan komputer, berikan data terhadap papan nama);

6.2.3.2检查冷凝器清洁状况，必要时做好水冷冷凝器的清洁；(目测检查)

Periksa kebersihan kondensor, dan bersihkan kondensor berpendingin air jika perlu; (Inspeksi visual)

6.2.3.3蒸发器排污检查和必要的清洁；(目测蒸发器翅片的清洁度,是否有脏堵,过滤网是否有堵塞)

Evaporator blowdown inspection and necessary cleaning; (Visually check the cleanliness of evaporator fins to see if they are dirty and blocked, and whether the filter screen is blocked)

6.2.3.4查看压缩机油位及油色，倾听压缩机运行声音；(目测，根据经验)

Check the oil level and color of the compressor and listen to the running sound of the compressor; (Visual inspection, based on experience)

6.2.3.5查看压缩机排气温度，吸气温度是否在正常范围；

Check whether the discharge temperature and suction temperature of the compressor are within the normal range;

6.2.3.6检查压缩机的运行电流，电压；检查电线松动度；(电流表、万用表，根据电器设备铭牌数据)

Periksa arus dan tegangan operasi kompresor; Periksa kelonggaran kabel; (Ammeter, multimeter, sesuai dengan data pelat nama peralatan listrik)

6.2.3.7测试压缩机卸载启动工作程序的正确性；（根据启动逻辑程序）

Menguji kebenaran prosedur pembongkaran dan penyalaan kompresor; (Menurut program logika penyalaan)

6.2.3.8检查风机的运行声音，发现问题及时排除；（电流表、目测）

Periksa suara kipas yang berjalan, dan hilangkan masalah yang ditemukan pada waktunya; (Ammeter, inspeksi visual)

6.2.3.9检查机组停车工作程序的正确性；（控制逻辑）

Periksa kebenaran prosedur penonaktifan unit; ( kontrol Logic)

6.2.3.10整个设备的一般性操作检查，检查有无渗漏；（目测） 

Inspeksi operasi umum seluruh peralatan untuk memeriksa apakah ada kebocoran; (Inspeksi visual)

6.2.4每半年的保养工作主要内容：（记录依据）

Isi utama pekerjaan pemeliharaan setiap setengah tahun: (basis catatan)

6.2.4.1 运行参数检查；检查和记录电脑存储的十个最后报警；（根据电脑记录，核对机组样本数据和铭牌数据）

Pemeriksaan parameter operasi; Periksa dan catat sepuluh alarm terakhir yang tersimpan di komputer; (Periksa data sampel unit dan data papan nama sesuai dengan catatan komputer)

6.2.4.2 做好电脑控制程序的“空白”测试；（电流表、万用表，根据调试程序中有关项目）

Melakukan tes "kosong" pada program kontrol komputer; (Ammeter dan multimeter, sesuai dengan item yang relevan dalam prosedur komisioning)

6.2.4.3保养清理电控箱，清洁各接触器触点，检查接线端子是否牢固；

Rawat dan bersihkan kabinet listrik, bersihkan kontak semua kontaktor, dan periksa apakah terminalnya kokoh;

6.2.4.4测量压缩机绝缘值，测量压缩机的运行电流，电压；检查电线松动度；（摇表、电流表，对照铭牌数据）

Ukur nilai insulasi kompresor, dan ukur arus dan tegangan operasi kompresor; Periksa kelonggaran kabel; (megger, amperemeter, bandingkan dengan data pelat nama)

6.2.4.5使用扭力扳手检查上紧端盖、地脚螺栓；

Gunakan kunci torsi untuk memeriksa dan mengencangkan tutup ujung dan baut jangkar;

6.2.4.6测量电机绝缘值，测量电机的运行电流，电压；检查电线松动度；（摇表、电流表，对照铭牌数据）

Ukur nilai insulasi motor dan arus serta tegangan operasi motor; Periksa kelonggaran kabel; (megger, amperemeter, bandingkan dengan data pelat nama)

6.2.4.7检查视液镜的过液量和含湿指示，判断是否进行加氟；（目测，参考机组运行高低压力）

Periksa volume cairan dan indikasi kadar air pada kaca penglihatan untuk menentukan apakah perlu menambahkan fluorin; (Inspeksi visual, mengacu pada tekanan tinggi dan rendah operasi unit)

6.2.4.8检测和校准各种传感器，防止电脑控制程序出错；（标准温度计、标准压力计）

Mendeteksi dan mengkalibrasi berbagai sensor untuk mencegah kesalahan dalam program kontrol komputer; (Termometer standar, pengukur tekanan standar)

6.2.4.9测量机组的压力，判别是否更换干燥滤芯，判别是否清洁压缩机吸气滤器；（压力表、温度计）

Ukur tekanan unit, tentukan apakah perlu mengganti elemen filter kering dan apakah perlu membersihkan filter hisap kompresor; (Pengukur tekanan, termometer)

6.2.4.10检测压缩机冷冻油油品，判断是否要添加冷冻油或者更换冷冻油；（冷冻油测试剂）

Periksa oli refrigeran kompresor untuk menentukan apakah perlu menambahkan oli refrigeran atau mengganti oli refrigeran; (Agen penguji oli refrigeran)

6.2.4.11清洁压缩机润滑油滤器，清洁压缩机油底壳。排油过滤器芯如转脏则换新；

Bersihkan filter oli pelumas kompresor dan bersihkan penampungan oli kompresor. Ganti inti filter penguras oli jika sudah kotor;

6.2.4.12倾听压缩机运行声音，查看压缩机排气温度，吸气温度是否在正常范围；（温度计）

Dengarkan suara kompresor yang sedang berjalan, periksa apakah suhu pelepasan dan suhu hisap kompresor berada dalam kisaran normal; (Termometer)

6.2.4.13测试节流孔板或膨胀阀过热度，做好校整调试；（温度计、压力表、湿度探头根据标准工况检查过热度标准）

Uji tingkat superheat pada lubang throttle atau katup ekspansi, dan lakukan kalibrasi dan commissioning dengan baik; (Termometer, pengukur tekanan, dan probe kelembapan harus memeriksa standar superheat sesuai dengan kondisi kerja standar)

6.2.4.14检查机组停车工作程序的正确性；

Periksa kebenaran prosedur penonaktifan unit;

6.2.4.15整个设备的一般性操作检查，检查有无渗漏，发现泄露及时排除；（泡沫检漏法、卤素检漏法）

Periksa pengoperasian umum seluruh peralatan, periksa apakah ada kebocoran, dan hilangkan kebocoran secara tepat waktu jika ditemukan; (metode deteksi kebocoran busa, metode deteksi kebocoran halogen)

6.3 服务方必须建立检修、维护、保养、清洁等台账记录，按期提供给采购方检查和存档。Pihak ketiga harus membuat catatan akun untuk perbaikan, pemeliharaan, dan pembersihan, dan memberikannya kepada Pihak pertama dan Pihak kedua untuk diperiksa dan diarsipkan sesuai jadwal.

7.临时故障的抢修要求 Persyaratan perbaikan darurat untuk gangguan sementara

7.1采购方设备管理人员接到故障通知后，及时通知服务方维保人员进行处理，并填写联系单。

Setelah menerima pemberitahuan kegagalan, personil manajemen peralatan dari Pihak pertama dan Pihak kedua harus segera memberi tahu personel pemeliharaan dari Pihak ketiga untuk menanganinya dan mengisi daftar kontak.
7.2服务方维保人员接到通知后，应在半小时内赶到现场，在采购方设备管理人员的监护下按现场规定及时对故障机进行检修，保质保量消除故障。如在检修过程中遇到需更换配件而不能及时修复的，应向采购方设备管理人员说明情况，并征得采购方设备管理人员同意后上报公司同意，待配件到后及时消除故障。

Setelah menerima pemberitahuan, personil pemeliharaan Pihak ketiga harus tiba di lokasi dalam waktu setengah jam, dan di bawah pengawasan personel manajemen peralatan Pihak pertama dan Pihak kedua, perbaiki mesin yang rusak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada di lokasi, untuk menghilangkan kesalahan dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin. Jika suku cadang perlu diganti tetapi tidak dapat diperbaiki tepat waktu selama proses pemeliharaan, situasinya harus dijelaskan kepada personil manajemen peralatan Pihak pertama dan Pihak kedua, dan dilaporkan ke perusahaan untuk persetujuan setelah mendapatkan persetujuan dari personil manajemen peralatan Pihak pertama dan Pihak kedua, dan kegagalan harus dihilangkan tepat waktu setelah suku cadang tiba.

7.3故障消除后清洁现场，不得遗留维修工具、维修垃圾于现场内，在向采购方设备管理人员说明故障已排除后，由采购方设备管理人员验收签字后将联系单返回。

Setelah kesalahan dihilangkan, lokasi harus dibersihkan, dan alat pemeliharaan serta sampah tidak boleh ditinggalkan di lokasi. Setelah menjelaskan kepada personil manajemen peralatan Pihak pertama dan Pihak kedua bahwa kesalahan telah dieliminasi, personil manajemen peralatan Pihak pertama dan Pihak kedua harus menerima dan menandatangani daftar kontak dan mengembalikannya.

8.其它相关要求Persyaratan yang terkait lainnya

8.1服务方按使用场所需要的温度、湿度制定维护要求及服务方的工作计划。

Pihak ketiga merumuskan persyaratan pemeliharaan dan rencana kerja Pihak ketiga sesuai dengan suhu dan kelembapan yang dibutuhkan oleh lokasi penggunaan.

8.2作好空调设备定期维护检修和大修，保证空调设备的机械特性、制冷系统、空气处理系统、电气特性均符合技术指标要求，运行稳定可靠。

Melakukan perawatan rutin dan perbaikan peralatan AC untuk memastikan bahwa karakteristik mekanis, sistem pendinginan, sistem penanganan udara, dan karakteristik elektrik peralatan AC memenuhi persyaratan indikator teknis dan beroperasi secara stabil dan andal.

8.3建立健全空调设备资料管理制度，要求各种技术资料、原始记录齐全，做到随查随有。

Menetapkan dan meningkatkan sistem manajemen data peralatan AC, dan mengharuskan semua jenis data teknis dan catatan asli lengkap dan tersedia setiap saat.

8.4收到和发现故障必须在规定时间内安排处理，做到及时修理。

Ketika menerima dan menemukan kesalahan, kesalahan tersebut harus ditangani dalam waktu yang ditentukan untuk memastikan perbaikan tepat waktu.

8.5工作、备用及停用设备均应保持部件完整，资料齐全，未经采购方同意不得任意拆用。

Peralatan yang berfungsi, siaga, dan mati harus disimpan dengan suku cadang yang lengkap dan data yang lengkap, dan tidak boleh dibongkar tanpa persetujuan dari Pihak pertama dan Pihak kedua.

8.6 维护、维修人员进入工作现场穿工作服，维修完毕后及时清扫现场，工作中不得影响机房设备安全运行。

Personil pemeliharaan dan perbaikan harus mengenakan pakaian kerja saat memasuki lokasi kerja, dan membersihkan lokasi tepat waktu setelah perbaikan selesai. Pekerjaan tidak boleh mengganggu pengoperasian peralatan yang aman di ruang server

8.7定期维护检查工作必须做好相关检查技术记录备查，如无记录视为未开展。

Pekerjaan pemeliharaan dan inspeksi rutin harus dicatat dalam teknologi inspeksi yang relevan untuk referensi di masa mendatang. Jika tidak ada catatan, maka akan dianggap bahwa pekerjaan tersebut belum dilakukan.
9.考核标准 Kriteria penilaian

9.1服务方驻采购方现场日常维护人员应满足本技术规范书要求，如未满足每次按照200万印尼盾每天进行考核。

Personil pemeliharaan harian dari Pihak ketiga yang ditempatkan di lokasi Pihak pertama dan Pihak kedua harus memenuhi persyaratan spesifikasi teknis ini. Jika mereka gagal memenuhi persyaratan, mereka akan dinilai sebesar Rp 2.000.000 per hari

9.2 严格执行国家及电力行业的有关安全规定，遵守采购方的安全管理规章制度。对服务方在工作过程中违反采购方制定的安全生产管理考核标准的行为，将按采购方相关制度进行经济考核。

Menerapkan secara ketat peraturan keselamatan yang relevan dari negara dan industri listrik, dan mematuhi peraturan dan peraturan manajemen keselamatan dari Pihak pertama dan Pihak kedua. Jika Pihak ketiga melanggar standar penilaian manajemen produksi keselamatan yang dirumuskan oleh Pihak pertama dan Pihak kedua dalam proses kerja, penilaian ekonomi akan dilakukan sesuai dengan sistem yang relevan dari Pihak pertama dan Pihak kedua.

9.3服务方在根据现场设备运行情况在原有人员的基础上进行增加，如因人员问题造成设备故障无法消除。每次按照200万印尼盾每次进行考核。

Pihak ketiga harus menambah jumlah personil berdasarkan pengoperasian peralatan di lokasi. Jika kegagalan peralatan tidak dapat dihilangkan karena masalah personil. Penilaian akan dilakukan dengan biaya Rp 2.000.000 per waktu.

9.4 由于服务方维护工作不到位造成所维护设备损坏的，损坏设备的修复或更换产生的费用由服务方自行承担。并每次按照200万印尼盾每次进行考核。

Jika peralatan pemeliharaan rusak karena pekerjaan pemeliharaan yang tidak memadai dari Pihak ketiga, maka Pihak ketiga akan menanggung biaya yang timbul untuk memperbaiki atau mengganti peralatan yang rusak. Penilaian akan dilakukan sebesar Rp 2.000.000 per waktu.

9.5由于服务方维护工作不到位使维护设备发生严重故障（如空调管道、风道等大量漏水）造成采购方现场运行设备故障或跳闸的，每次按照1000万印尼盾每次进行考核。

Jika peralatan pemeliharaan Pihak A dan Pihak B gagal atau trip karena kegagalan serius pada peralatan pemeliharaan yang disebabkan oleh pekerjaan pemeliharaan Pihak C yang tidak memadai (seperti kebocoran air dalam jumlah besar dari pipa AC dan saluran udara), maka penilaian akan dilakukan dengan harga Rp 10.000.000,- per kali.

9.6服务方应对生活区、生产区所有风冷柜式、风冷壁挂式空调机故障维修建立设备台账，每次维修均应在相应设备台账上进行正确的记录，如服务方维修记录不真实或由于维修质量原因造成重复维修并签单报价，每次按照40万印尼盾每次进行考核。

Pihak ketiga harus membuat akun peralatan untuk pemeliharaan kegagalan semua kabinet berpendingin udara dan AC yang dipasang di dinding berpendingin udara di ruang tamu dan area produksi. Setiap pemeliharaan harus dicatat dengan benar dalam akun peralatan yang sesuai. Jika catatan pemeliharaan Pihak ketiga tidak benar atau pemeliharaan berulang disebabkan oleh alasan kualitas pemeliharaan, dan penawaran ditandatangani, penilaian harus dilakukan pada Rp 400.000 per waktu.

9.7服务方对生活区、生产区所有风冷柜式、风冷壁挂式空调机的故障维修均应在48小时内完成，超过规定时间无正当理由时每次按照20万印尼盾每次进行考核。

Pihak ketiga harus menyelesaikan pemecahan masalah semua kabinet berpendingin udara dan AC yang dipasang di dinding berpendingin udara di ruang tamu dan area produksi dalam waktu 48 jam. Jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk melebihi waktu yang ditentukan, Pihak ketiga akan dinilai sebesar Rp 200.000 per waktu.

9.8服务方未按技术规范书要求完成日常维护、定期维护检查工作或无维护检查记录，每次按照40万印尼盾每次进行考核。

Jika Pihak ketiga gagal menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan harian dan pemeliharaan rutin dan inspeksi atau tidak memiliki catatan pemeliharaan dan inspeksi seperti yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis, maka akan dikenakan denda sebesar Rp 400.000 per waktu.

9.9服务方在工作过程中应严格遵守采购方现场文明生产管理制度，否则，采购方将按照相关条款考核，扣减合同费用。

Pihak ketiga harus benar-benar mematuhi sistem manajemen produksi beradab di tempat dari Pihak Apertama dan Pihak kedua dalam proses pekerjaan, jika tidak, Pihak pertama dan Pihak kedua akan menilai sesuai dengan ketentuan yang relevan dan mengurangi biaya kontrak.

9.10服务方必须保证通信工具畅通，确保每次能及时接到报修电话。如发现故障10分钟内仍无法拨通电话的，（打不通电话，以短信发出时间为准，按40万印尼盾每次进行考核）。

Pihak ketiga harus memastikan komunikasi dapat dilakukan kapan saja dan panggilan perbaikan dapat diterima tepat waktu setiap kali. Jika panggilan tidak dapat dilakukan dalam waktu 10 menit setelah kesalahan ditemukan, (jika panggilan tidak dapat dilakukan, waktu pengiriman pesan singkat akan berlaku, dan penilaian akan dilakukan pada Rp 400.000 per waktu)          

9.11服务方人员在接到采购方人员的通知2小时内进行处理、维修。未按规定时间到场处理，每延误1小时 按40万印尼盾进行考核。

Personil Pihak ketiga akan menangani dan memperbaiki dalam waktu 2 jam setelah menerima pemberitahuan dari personil Pihak pertama dan Pihak ledua. Jika Anda gagal tiba di lokasi dalam waktu yang ditentukan, Anda akan dikenakan biaya Rp 400.000 untuk setiap jam keterlambatan.

9.12服务方对所有风冷柜式、风冷壁挂式空调机的故障维修均应在48小时内完成，超过规定时间无正当理由时每次按照40万印尼盾每次进行考核。

Pihak ketiga harus menyelesaikan pemecahan masalah semua kabinet berpendingin udara dan AC yang dipasang di dinding berpendingin udara dalam waktu 48 jam. Jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk melebihi waktu yang ditentukan, Pihak ketiga akan dinilai sebesar Rp 400.000 per waktu.

9.13对于风冷柜式、风冷壁挂式空调机，服务方必须配置常用耗材，保证设备正常运行。

Untuk kabinet berpendingin udara dan AC yang dipasang di dinding berpendingin udara, Pihak ketiga harus mengonfigurasi bahan habis pakai yang umum untuk memastikan pengoperasian peralatan secara normal.

9.14凡是由采购方提供的配件，由服务方提交物资计划给采购方进行采购。服务方需对所提供物资计划的准确性负责，如出现计划错误造成所采购物资不能使用时，由服务方负责全部损失。

Untuk aksesoris yang disediakan oleh Pihak pertama dan Pihak kedua, Pihak ketiga harus menyerahkan rencana material kepada Pihak pertama dan Pihak kedua untuk pengadaan. Pihak kota, akan bertanggung jawab atas keakuratan rencana material yang diberikan. Jika bahan yang dibeli tidak dapat digunakan karena kesalahan rencana, Pihak C akan bertanggung jawab atas semua kerugian

9.15服务方凡是更换了采购方提供的配件时，需将更换下来的坏的配件，送至采购方确认并登记存档。

Ketika Pihak ketika mengganti suku cadang yang disediakan oleh Pihak pertama dan Pihak kedua, ia harus mengirimkan suku cadang yang rusak yang telah diganti ke Pihak pertama dan Pihak kedua untuk konfirmasi dan pendaftaran
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