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印尼玻雅分公司2025年#1机组1号、4号、11号轴瓦检修委外项目询比文件
Dokumen Permintaan Penawaran Proyek Outsourcing Pemeriksaan dan Perbaikan Bantalan Poros No. 1, No. 4, dan No. 11 Unit #1 Tahun 2025
PT. CHD Power Plant Operation Indonesia Muara Enim Branch 
一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

2、投标人自2020年1月1日启至今应具有在印尼区域150WM及以上燃煤机组检修业绩，并提供合同原件扫描件（包括合同首页或封面、检修工作范围或检修工作清单、主要技术要求或参数，签字盖章页等）。

Sejak 1 Januari 2020 hingga saat ini, peserta tender harus memiliki pengalaman dalam pekerjaan pemeliharaan unit pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 150 MW atau lebih di wilayah Indonesia, serta wajib melampirkan salinan hasil pindai kontrak asli (termasuk halaman depan atau sampul kontrak, ruang lingkup atau daftar pekerjaan pemeliharaan, persyaratan atau parameter teknis utama, serta halaman yang memuat tanda tangan dan cap resmi).
工作内容、技术及人员要求 

二、Ruang Lingkup Pekerjaan, Persyaratan Teknis, dan Persyaratan Personel
详见技术规范书。

 Silakan lihat spesifikasi teknis untuk rinciannya.
其他要求 

三、Persyaratan Lain：

1、报价要求：投标人根据技术规范书提出的工期，人员配备及技术要求进行报价， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如人工费、加班费、食宿费、交通费、增值税、代扣代缴税等。

1、Persyaratan penawaran: Peserta tender wajib mengajukan penawaran harga berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, alokasi personel, dan persyaratan teknis yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis. Harga total harus mencakup, namun tidak terbatas pada, seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti biaya tenaga kerja, biaya lembur, biaya akomodasi dan konsumsi, biaya transportasi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pajak yang harus dipotong dan disetor.
 2. 本合同为固定总价合同。在履行服务期限内由于政策、法规、规范标准等发生变动、设计方案变化、非因采购方造成的服务期延长等，服务费不再调整。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。代扣代缴税由采购方负责缴纳。
 2、Kontrak ini merupakan kontrak dengan harga total tetap. Selama masa pelaksanaan layanan, apabila terjadi perubahan kebijakan, peraturan, standar, perubahan rancangan, atau perpanjangan masa layanan yang bukan disebabkan oleh Pihak Pembeli, maka biaya layanan tidak akan disesuaikan. Seluruh tarif pajak akan diberlakukan sesuai dengan tarif yang berlaku. Apabila terjadi penyesuaian tarif pajak oleh negara, maka total harga sebelum pajak tidak berubah, dan tarif serta jumlah pajak akan diberlakukan sesuai ketentuan terbaru. Pajak yang harus dipotong dan disetor akan ditanggung oleh Pihak Pembeli.
 3. 付款方式：一次性付款，项目完工后，签发竣工验收单，乙方开具 100%的增值税发票。甲方在收到正确的发票后支付合同价款的100%。
 3、Metode pembayaran: Pembayaran dilakukan satu kali. Setelah proyek selesai dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan, Pihak Kedua menerbitkan faktur pajak PPN sebesar 100%. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran 100% dari nilai kontrak setelah menerima faktur yang sah dan sesuai.
 4.评审方式：经评审的最低价法。

 4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.
 5. 报价截止时间2025年7月3日雅加达时间17:00前。

 5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2025 pukul 17:00 waktu Jakarta.

 6.投标文件递交方式：纸版密封或发送到指定邮箱 731465071@qq.com。

 6、Cara penyerahan dokumen penawaran: Versi kertas harus disegel atau dikirim ke alamat email yang ditunjuk 731465071@qq.com.

 7.投标文件递交地点：玻雅（印尼）发电公司行政办公楼二楼物资部 

 7、Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik Boya (Indonesia)
四、服务期限Durasi layanan：

计划自 2025 年 7 月 10日起至 2025 年 7 月 21 日止（具体起始日期以采购人通知的日期为准）。
Dijadwalkan mulai dari 10 Juli 2025 hingga 21 Juli 2025 (tanggal mulai dan berakhir yang sebenarnya akan disesuaikan dengan tanggal yang diberitahukan oleh Pihak Pembeli).
五、服务地点Tempat Pelayanan ：

印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

六、联系人 Narahubung ： 于再军（Yu ZaiJun） 、 Benita
七、联系电话 Nomor Telepon： 082177928042  、085607179214
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1.总则 PRINSIP UMUM
1.1.本技术规范书适用于华电（印尼）玻雅2×660MW燃煤机组2025年6月27日--7月21日#1机组小修汽轮机1号、4号、11号轴瓦检修委外项目，对检修具体工作要求，检修进度、检修工期、验收标准等方面技术要求。Spesifikasi teknis ini berlaku untuk proyek alih daya perbaikan minor bearing turbin No. 1, No. 4 dan No. 11 unit pembangkit listrik tenaga batu bara Boya 2×660MW Huadian (Indonesia) mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 21 Juli 2025, serta menetapkan persyaratan teknis terkait persyaratan kerja spesifik, progres pemeliharaan, jangka waktu pemeliharaan, standar penerimaan, dan lain-lain.
1.2本技术规范书所提及的要求都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，未充分详述有关标准和规范的条文，服务方应保证提供符合本技术规范书文件和工业标准的相应服务。Persyaratan yang disebutkan dalam spesifikasi teknis ini merupakan persyaratan minimum. Persyaratan tersebut tidak menentukan semua rincian teknis dan tidak menguraikan secara lengkap ketentuan standar dan spesifikasi yang relevan. Penyedia layanan harus memastikan bahwa mereka menyediakan layanan yang sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis dan standar industri ini.
1.3 从签订合同之后至服务方开始工作之日期间，采购方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，服务方应遵守这些要求。Sejak penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyedia layanan mulai bekerja, pembeli memiliki hak untuk mengusulkan beberapa persyaratan modifikasi tambahan karena perubahan peraturan, spesifikasi, dan standar, dan penyedia layanan harus mematuhi persyaratan ini.
1.4 服务方须执行本规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。本技术规范书中未提及的内容均应满足或优于本规范所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。Penyedia layanan harus menerapkan standar yang tercantum dalam spesifikasi ini. Jika terjadi konflik, standar yang lebih tinggi harus diterapkan. Konten apa pun yang tidak disebutkan dalam spesifikasi teknis ini harus memenuhi standar nasional, standar industri tenaga listrik, dan standar internasional terkait yang tercantum dalam spesifikasi ini.
1.5 服务方对华电（印尼）玻雅2×660MW燃煤机组#1机组小修汽轮机1号、4号、11号轴瓦检修委外项目，对检修具体工作要求，检修进度、检修工期、验收标准、调试配合工作质量负有全责。Penyedia layanan bertanggung jawab penuh atas persyaratan pemeliharaan khusus, kemajuan pemeliharaan, periode pemeliharaan, standar penerimaan, dan kualitas kerja koordinasi komisioning dari proyek alih daya pemeliharaan kecil bantalan turbin No. 1, No. 4, dan No. 11 unit pembangkit listrik tenaga batu bara Boya 2×660MW Huadian (Indonesia) #1.
1.6 在签订合同之后，服务方因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由甲乙双方共同商定。但合同价格不会因这些补充要求而有任何增加。Setelah kontrak ditandatangani, penyedia layanan mungkin memiliki beberapa persyaratan tambahan karena adanya perubahan spesifikasi, standar, dan prosedur. Hal-hal spesifik tersebut akan disetujui oleh kedua belah pihak. Namun, harga kontrak tidak akan naik karena adanya persyaratan tambahan ini.
1.7华电（印尼）玻雅2×660MW燃煤机组于2023年10月7日双机投入商业运行，服务方在现场执行检修工作时，充分考虑现场情况，并做好成品保护措施。Unit pembangkit listrik tenaga batu bara Boya 2×660MW Huadian (Indonesia) mulai beroperasi secara komersial pada 7 Oktober 2023. Saat penyedia layanan melakukan pekerjaan pemeliharaan di lokasi, penyedia layanan mempertimbangkan sepenuhnya kondisi di lokasi dan mengambil tindakan untuk melindungi produk akhir.
1.8采购方不组织现场踏勘，需要现场踏勘服务方自行负责。Pembeli tidak menyelenggarakan survei di tempat, dan penyedia layanan survei di tempat bertanggung jawab atasnya.
1.9本技术规范为合同的附件，与合同正文具有同等效力。Spesifikasi teknis ini merupakan lampiran kontrak dan mempunyai efek yang sama dengan isi utama kontrak.
2.电厂概况RINGKASAN PEMBANGKIT LISTRIK
2.1厂址ALAMAT PABRIK
厂址位于MUARA ENIM县以南Darmo镇东南约3.5km处。Lokasi pabrik terletak sekitar 3,5 km di tenggara Kota Darmo, selatan Kabupaten MUARA ENIM.
2.2设备慨况STATUS PERALATAN
汽轮机为哈尔滨汽轮机有限责任公司研发制造的N660-24.2/566/566型一次中间再热，单轴、四缸四排汽，带有900 mm钢制末级动叶片的660 MW超临界反动凝汽式汽轮机。1号和4号轴承采用可倾瓦轴承形式，由4个钢倾斜垫组成，对称布置。可倾瓦轴承表面有一层巴氏合金，每两块可倾瓦组成一组，在机组运行期间每块可以在轴的旋转方向上自由摆动，从而在轴瓦与轴之间形成最佳油膜。可倾轴承主要由瓦座、瓦枕、调整垫片、制动销等部件组成，其中瓦座、瓦枕、为上下两半结构。上下瓦块均通过销轴支撑在瓦枕上，瓦块能够沿圆周方向摆动，瓦块与瓦枕之间由两侧端面处的螺钉相连接。上瓦设有固定螺钉，下瓦在安装或检修时，可利用特制的螺钉拧入下瓦块和侧瓦块，将其固定在瓦枕上。顶轴油进油口设置在下瓦块和侧瓦块上。Turbin uap adalah Turbin uap kondensasi reaksi superkritis 660MW tipe N660-24.2/566/566 dengan reheat menengah tunggal,poros tunggal, empat silinder dan empat knalpot, dan bilah penggerak tahap terakhir baja 900mm, yang dikembangkan dan diproduksi oleh Harbin Steam Turbin Co.,Ltd.Bantalan No.1 dan No.4 berbentuk bantalan miring, yang terdiri dari 4 bantalan miring baja dan disusun secara simetris. Ada lapisan paduan babbit pada permukaan bantalan miring, setiap dua bantalan miring membentuk satu kelompok. Selama pengoperasian unit, setiap bagian dapat berayun bebas kearah putaran poros, sehingga membentuk lapisan oli terbaik antara bantalan dan poros. Bantalan miring terdiri dari dudukan bantalan, bantalan, paking penyetelan,pin rem, komponen lainnya, diantara dudukan bantalannya adalah bagian atas dan bawah. Bantalan atas bawah ini ditopang oleh bantalan poros pin.Bantalan dapat berayun dalam arah melingkar. Bantalan dihubungkan dengan sekrup pada permukaan ujung dikedua sisi. Ubin atas dilengkapi dengan sekrup pemasangan. Saat memasang atau memperbaiki ubin bawah,sekrup khusus dapat digunakan untuk memasang ke blok ubin bawah dan blok ubin samping. Port saluran masuk oli pra-poros diatur pada bantalan bwah dan bantalan samping.
#1机组从去年9月30日启动至今，#1机组发电负荷较低，长期停留在300 ～ 400 MW之间，平均负荷率51.06%； #1、#4轴承X向振动呈缓慢爬升态势；#11轴承X向振动始终大于76μm。Sejak dimulainya unit #1 pada 30 September tahun lalu, beban pembangkitan daya unit #1 relatif rendah, bertahan antara 300 dan 400 MW untuk waktu yang lama, dengan faktor beban rata-rata 51,06%; getaran sumbu-X bantalan #1 dan #4 telah meningkat perlahan; getaran sumbu-X bantalan #11 selalu lebih besar dari 76μm.
现振动数据：#1轴承X向振动，最高2025年6月14日95μm； 最低2024年10月1日63μm；平均78μm；Data getaran saat ini: Getaran sumbu X bantalan #1, tertinggi pada 14 Juni 2025 95μm; terendah pada 1 Oktober 2024 63μm; rata-rata 78μm;
#4轴承X向振动，最高2025年6月14日83μm； 最低2024年10月1日68μm；平均74μm；#4 yang memiliki getaran sumbu X, nilai tertinggi adalah 83μm pada tanggal 14 Juni 2025; nilai terendah adalah 68μm pada tanggal 1 Oktober 2024; nilai rata-rata adalah 74μm;
#11轴承X向振动，最高2025年6月15日99μm； 最低2024年12月1日79μm；平均87μm；#11 yang memiliki getaran sumbu X, nilai tertinggi adalah 99μm pada tanggal 15 Juni 2025; nilai terendah adalah 79μm pada tanggal 1 Desember 2024; nilai rata-ratanya adalah 87μm;
此次检修目的是降低#1、4、11X向轴振，提高机组稳定性，使#1、4、11轴瓦X向轴振＜70μm，达到星级机组运行标准。Tujuan dari perombakan ini adalah untuk mengurangi getaran sumbu X pada bantalan #1, 4, 11, meningkatkan stabilitas unit, dan membuat getaran sumbu X pada bantalan #1, 4, 11 kurang dari 70μm, sehingga memenuhi standar pengoperasian unit tingkat bintang.
3.工程范围及工作内容RUANG LINGKUP PROYEK DAN ISI KERJA
3.1 #1机组1号轴瓦、4轴瓦、11轴瓦轴振降低处理Perawatan pengurangan getaran poros untuk bantalan No. 1, bantalan No. 4 dan bantalan No. 11 unit #1
3.1.1工程范围Ruang lingkup proyek
本次检修检修#1机组1号轴瓦、4轴瓦、11轴瓦，检查、测量轴瓦钨金接触、测量，调整轴瓦间隙、紧力，机组启动后，确保使#1、4、11轴瓦轴振有明显改善。Perombakan ini merombak bantalan No. 1, bantalan No. 4, dan bantalan No. 11 dari unit #1, memeriksa dan mengukur kontak logam tungsten pada bantalan, mengukur, dan menyetel jarak bebas bantalan dan gaya pengencangan. Setelah unit dinyalakan, dipastikan bahwa getaran aksial bantalan No. 1, 4, dan 11 membaik secara signifikan.
3.1.2主要工作内容isi kerja
1号轴瓦解体检查，测量轴瓦间隙、紧力，依据测量数据进行必要调整。Bongkar dan periksa bantalan No. 1, ukur jarak bebas bantalan dan gaya pengencangan, dan lakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan data yang diukur
4号轴瓦解体检查，测量轴瓦间隙、紧力，依据测量数据进行必要调整。Bongkar dan periksa bantalan No. 4, ukur jarak bebas bantalan dan gaya pengencangan, lalu buat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan data yang diukur.
11号轴瓦解体检查，测量轴瓦间隙、紧力，依据测量数据进行必要调整。Bongkar dan periksa bantalan No. 11, ukur jarak bebas bantalan dan gaya pengencangan, lalu buat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan data terukur.
1号轴瓦高压转子处加装平衡块。（依据厂家、电科院计算位置进行）Pasang blok penyeimbang pada rotor bertekanan tinggi bantalan No. 1. (Berdasarkan posisi yang dihitung oleh produsen dan Lembaga Penelitian Tenaga Listrik)
4号轴瓦中压转子处加装平衡块。（依据厂家、电科院计算位置进行）Pasang blok penyeimbang pada rotor tekanan sedang bantalan No. 4. (Sesuai dengan posisi yang dihitung oleh produsen dan Lembaga Penelitian Tenaga Listrik)
11号轴瓦励磁机转子处加装平衡块。（依据厂家、电科院计算位置进行）Pasang blok penyeimbang pada rotor eksitasi bantalan No. 11. (Sesuai dengan posisi yang dihitung oleh produsen dan Lembaga Penelitian Tenaga Listrik)
轴承座滑销系统间隙测量、调整，加注高温润滑脂。Ukur dan sesuaikan jarak bebas sistem pin geser dudukan bantalan dan tambahkan gemuk suhu tinggi.
4.服务期限及承包形式MASA LAYANAN DAN BENTUK KONTRAK
4.1服务时间：计划自 2025 年 7  月  10 日起至 2025   年  7 月  21 日止（具体起始日期以采购人通知的日期为准）。Waktu layanan: Direncanakan dari 10 Juli 2025 hingga 21 Juli 2025 (tanggal mulai spesifik tergantung pada tanggal yang diberitahukan oleh pembeli).
4.2具体起始日期以采购方通知的日期为准。Tanggal mulai yang spesifik akan mengikuti pada tanggal yang diberitahukan oleh Pembeli.
4.3本合同总价为固定总价，在履行服务期限内由于政策、法规、规范标准等发生变动、设计方案变化、非因采购方造成的服务期延长等，服务费不再调整。服务方人员的差旅费、办公费、食宿费、通讯费、交通费、加班费、夜餐费、医疗、安全、劳保、税金及风险费等所有费用均含在总报价内。Total harga kontrak ini adalah harga total yang tetap. Selama masa layanan, biaya layanan tidak akan disesuaikan karena perubahan kebijakan, peraturan, spesifikasi, dll., perubahan rencana desain, atau perpanjangan masa layanan yang tidak disebabkan oleh pembeli. Semua biaya personel pihak yang memberikan layanan, termasuk biaya perjalanan, biaya kantor, biaya makan dan penginapan, biaya komunikasi, biaya transportasi, upah lembur, biaya makan malam, perawatan medis, keselamatan, asuransi tenaga kerja, pajak, dan biaya risiko, sudah termasuk dalam total penawaran.
5.责任划分：PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB
5.1服务方责任Tanggung Jawab Pihak yang Memberikan Layanan
5.1.1服务方依据检修工作内容提供检修工器具清单，委托方配齐工器具，委托方无法配置部分，服务方携带到场。Penyedia layanan harus menyediakan daftar peralatan dan instrumen pemeliharaan berdasarkan isi pekerjaan pemeliharaan, dan klien harus menyiapkan semua peralatan dan instrumen tersebut. Jika klien tidak dapat mengonfigurasi salah satu peralatan, penyedia layanan harus membawanya ke lokasi.
5.1.2工作劳保及安全防护用品、耗材等由服务方自理。Asuransi tenaga kerja, perlengkapan perlindungan keselamatan, barang habis pakai, dan lain-lain ditanggung oleh pemberi jasa.
5.1.3现场检修工作票、操作票、动火票服务方办理，委托方配合指导。Tiket pekerjaan pemeliharaan di tempat, tiket operasi, dan izin kebakaran ditangani oleh penyedia layanan, dan klien bekerja sama dan memberikan panduan.
5.1.4服务方严格按照委托方现场管理制度执行。Penyedia layanan harus menerapkan sistem manajemen di tempat klien secara ketat.
5.2委托方责任Tanggung jawab utama
5.2.1委托方负责检修工作需要脚手架搭设。Klien bertanggung jawab atas pekerjaan pemeliharaan yang memerlukan pemasangan perancah.
5.2.2委托方负责轴瓦翻瓦热控专业拆线、复装工作。Klien bertanggung jawab atas pembongkaran dan pemasangan ulang bantalan, kontrol termal, dan pemasangan kembali bantalan secara profesional.
5.2.3委托方负责保温拆除及恢复。Klien bertanggung jawab atas pelepasan dan pemulihan insulasi.
5.2.4委托方负责提供轴承箱盖吊装工具。Klien bertanggung jawab untuk menyediakan alat pengangkat penutup kotak bantalan
6.资质要求PERSYARATAN & KUALIFIKASI
投标人自2020年1月1日启至今应具有在印尼区域150WM及以上燃煤机组检修业绩，并提供合同原件扫描件（包括合同首页或封面、检修工作范围或检修工作清单、主要技术要求或参数，签字盖章页等）。Penawar harus mempunyai pengalaman pemeliharaan unit pembangkit listrik berbahan bakar batubara 150WM ke atas di Indonesia sejak 1 Januari 2020, dan menyerahkan salinan kontrak asli (termasuk halaman pertama atau sampul kontrak, cakupan pekerjaan pemeliharaan atau daftar pekerjaan pemeliharaan, persyaratan atau parameter teknis utama, halaman tanda tangan dan stempel, dst.).
7.遵循规范及要求MEMATUHI PERSYARATAN & PERATURAN
本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。服务方应遵守中华人民共和国及中华人民共和国相关行业下列规程、规范的规定，并以本技术规范书所确定的招标范围、内容和条件编写投标书面文件。应遵循国家、相关行业现行规程规范有：Spesifikasi teknis ini mengusulkan persyaratan teknis minimum, tidak secara jelas mendefinisikan semua rincian teknis, dan tidak mengutip ketentuan standar dan spesifikasi yang relevan secara lengkap. Penyedia layanan harus mematuhi peraturan dan spesifikasi berikut dari Republik Rakyat Tiongkok dan industri terkait Republik Rakyat Tiongkok, dan menyiapkan dokumen penawaran tertulis berdasarkan ruang lingkup, isi, dan ketentuan penawaran yang ditentukan dalam spesifikasi teknis ini. Peraturan dan spesifikasi terkini dari negara dan industri terkait yang harus diikuti adalah:
TSG51-2023    《起重机械安全技术规程》《电业安全工作规程》（热力和机械部分）”Peraturan Teknis Keselamatan Mesin Pengangkat” “Peraturan Keselamatan Pekerjaan Listrik” (bagian termal dan mekanik)
GB 50171      《电力建设施工技术规范》Spesifikasi Teknis untuk Konstruksi Tenaga Listrik
8.技术要求  PERSYARATAN TEKNIS
8.1安全与环保要求Persyaratan keselamatan dan perlindungan lingkungan
8.1.1检修工器具工作前到达现场，并向采购方提供检修工器具清册、检查检验报告，接受采购方检查、抽查。Peralatan pemeliharaan harus tiba di lokasi sebelum pekerjaan dimulai, dan pembeli harus diberikan daftar peralatan pemeliharaan dan laporan pemeriksaan dan pengujian, serta harus menjalani pemeriksaan dan pengecekan acak oleh pembeli.
8.1.2特殊工种作业人员持证上岗。 Jenis pekerja khusus harus memiliki sertifikat sebelum mereka dapat bekerja
 8.1.3办理机械隔离工作票。Ajukan permohonan tiket kerja isolasi mekanis.
8.1.4施工区域设置硬质围栏，作业人员穿戴劳动保护用品等。Pagar keras dipasang di area konstruksi, dan pekerja diharuskan mengenakan peralatan perlindungan kerja.
8.1.5搭设合格的脚手架、并验收合格，使用合格双钩安全带，严禁低挂高用。Siapkan perancah yang memenuhi syarat dan lulus inspeksi, gunakan sabuk pengaman kait ganda yang memenuhi syarat, dan dilarang keras untuk menggantung rendah dan menggunakan yang tinggi.
8.1.6施工现场铺设彩条布，保持场地环境整洁，通道畅通，施工设备、材料摆siapkan majun  di lokasi konstruksi untuk menjaga lokasi tetap bersih dan rapi, jalan tidak terhalang, dan peralatan serta material konstruksi tersusun secara teratur.
8.1.7施工现场拆下的设备零部件，必须按要求对零部件进行标识，且摆放整齐，并妥善保管。Bagian-bagian peralatan yang dikeluarkan dari lokasi konstruksi harus diberi label sesuai kebutuhan, ditempatkan dengan rapi, dan disimpan dengan benar.
8.2人员及检修队伍要求Persyaratan untuk personel dan tim pemeliharaan
8.2.1服务方工程技术人员和工作人员的素质符合本项目性质要求，服务方所有人员应具备一定的安全基础知识，能独立完成招标方组织的各项培训、考试。Kualitas tenaga teknik dan staf penyedia layanan memenuhi persyaratan proyek. Semua personel penyedia layanan harus memiliki pengetahuan keselamatan dasar tertentu dan mampu menyelesaikan berbagai pelatihan dan ujian yang diselenggarakan oleh penawar secara mandiri.
8.2.2服务方需设置一名管理人员，一名兼职安全员，起重指挥1人，行车司机1人，辅助工依据工作自行配置，总人数不低于8人。Penyedia layanan harus memiliki satu staf manajemen, satu petugas keselamatan paruh waktu, satu komandan pengangkat, satu pengemudi derek, dan pekerja pembantu yang akan ditugaskan sesuai dengan pekerjaan. Jumlah total orang tidak boleh kurang dari 8 orang.
8.2.3服务方施工人员数量必须满足现场工作需要，采购方有权要求增派合理数量的人员进场，服务方应按要求时限配备足够的人员。施工人员应具有丰富施工经验，掌握相关施工标准。Jumlah personel konstruksi penyedia jasa harus memenuhi kebutuhan pekerjaan di lokasi. Pembeli berhak meminta sejumlah personel tambahan yang wajar untuk masuk ke lokasi, dan penyedia jasa harus mengerahkan personel yang cukup dalam batas waktu yang ditentukan. Personel konstruksi harus memiliki pengalaman konstruksi yang kaya dan menguasai standar konstruksi yang relevan.
8.2.4参加施工的人员应为相关专业技术的检修工、起重工、行车司机等，并提供人员构成情况表。起重工、行车司机特殊工种人员应具有所在国或行业公认的资质证书。Personel yang terlibat dalam konstruksi haruslah pekerja pemeliharaan, operator derek, pengemudi derek, dll. dengan keterampilan profesional yang relevan, dan tabel komposisi personel harus disediakan. Operator derek dan pengemudi derek harus memiliki sertifikat kualifikasi yang diakui oleh negara atau industri tempat mereka berada.
8.2.5从业施工人员:男55周岁以内、女50周岁以内。Pekerja konstruksi: pria di bawah 55 tahun, wanita di bawah 50 tahun.
8.3 #1机组1号轴瓦、4轴瓦、11轴瓦检修技术要求Persyaratan teknis untuk pemeriksaan dan pemeliharaan bantalan No. 1, 4 dan 11 unit #1
8.3.1检查轴瓦钨金无裂纹、脱胎和龟裂现象，重点检查顶轴油囊处钨金有无裂纹，磨损等现象，并作好记录。Periksa apakah karbida tungsten pada cangkang bantalan ada yang retak, terlepas, dan retak, dan fokuskan pada pemeriksaan apakah karbida tungsten pada kantong oli poros atas ada yang retak, aus, dan fenomena lainnya, lalu buat catatan.
8.3.2轴瓦间隙的测量与调整：轴瓦所有部件组装好，紧固轴瓦结合面螺栓，将专用的带紧固螺母的全扣螺栓通过上瓦块两侧小孔与瓦块固定在一起，松开紧固螺母，，用铜棒轻轻敲击轴瓦，使轴瓦上部的可倾瓦块完全落到轴上，在中间小孔处用深度千分尺测量小孔边缘到调整垫块的深度值,并记录。然后同时均匀紧固两固定螺栓上的紧固螺母, 将瓦块上移，直至瓦块不再移动为止。再次测量小孔边缘到调整垫块的深度值，并记录。上面两次侧量值的差值即为轴承的油间隙。对于轴径值在400mm及以下的可倾瓦，其标准间隙为轴径值的（1.3 ~ 2.0） /1000,对于轴径值在400mm以上的可倾瓦，其标准间隙为轴径值的（1.5 ~ 2.0） /1000,间隙可通过加减瓦块背面的垫片调整。若间隙过大，应在制造厂指导下进行处理。Baut ulir penuh dari mur pengikat dipasang ke blok bantalan melalui lubang kecil di kedua sisi blok bantalan atas. Kendurkan mur pengikat dan ketuk blok bantalan dengan lembut menggunakan batang tembaga agar bantalan miring di bagian atas blok bantalan jatuh sepenuhnya ke poros. Gunakan mikrometer kedalaman untuk mengukur nilai kedalaman dari tepi lubang kecil ke bantalan penyetel di lubang kecil tengah dan catat hasilnya.Kemudian kencangkan mur pengencang pada dua baut pemasangan secara merata pada saat yang sama, dan gerakkan ubin ke atas hingga ubin berhenti bergerak. Ukur kedalaman dari tepi lubang kecil ke bantalan penyetelan lagi dan catat. Perbedaan antara dua pengukuran sisi di atas adalah jarak bebas oli bantalan. Untuk bantalan miring dengan diameter poros 400mm atau kurang, jarak bebas standar adalah (1,3 ~ 2,0) /1000 dari nilai diameter poros. Untuk bantalan miring dengan diameter poros lebih dari 400mm, jarak bebas standar adalah (1,5 ~ 2,0) /1000 dari nilai diameter poros. Jarak bebas dapat disetel dengan menambahkan atau mengurangi ganjal di bagian belakang ubin. Jika jarak bebas terlalu besar, itu harus ditangani di bawah bimbingan pabrikan.
8.3.3轴承紧力的测量及调整：紧力的测量采用压铅丝方法进行。测量时，在水平中分面两侧各放上厚度相等且平直的不锈钢垫（一般选用0.75mm），上瓦两侧部放置直径为1mm左右的铅丝，扣上轴承盖，均匀紧好结合面螺栓，然后解体轴承盖，测量被压扁的铅丝厚度，紧力值为垫片厚度减去铅丝平均值的正差值。Pengukuran dan penyetelan gaya pengencangan bantalan: Gaya pengencangan diukur dengan menekan kawat timah. Saat mengukur, letakkan bantalan baja tahan karat lurus dengan ketebalan yang sama (umumnya 0,75 mm) di kedua sisi bidang tengah horizontal, letakkan kawat timah dengan diameter sekitar 1 mm di kedua sisi busing atas, kencangkan penutup bantalan, kencangkan baut permukaan sambungan secara merata, lalu bongkar penutup bantalan, ukur ketebalan kawat timah yang diratakan, dan nilai gaya pengencangan adalah selisih positif antara ketebalan paking dan nilai kawat timah rata-rata.
8.3.4塞尺测量轴承座滑销系统压销间隙，符合要求。Pengukur feeler digunakan untuk mengukur jarak bebas pin penekan sistem pin geser dudukan bantalan, yang memenuhi persyaratan.
8.3.12验收要求Persyaratan penerimaan
8.3.12.1轴瓦、瓦套、球面座等部件检查，各部件上无毛刺，棱角，每吊装一部件均应用清洗干净，用白布抹擦直至无脏污痕迹。Periksa bantalan, bushing, dudukan bulat, dan bagian lain untuk memastikan tidak ada gerinda atau tepian pada bantalan. Setiap bagian yang diangkat harus dibersihkan dan dilap dengan kain putih hingga tidak ada jejak kotoran.
8.3.12.2轴承各水平结合面应接触良好，用0.05mm塞尺检查应塞不进，检査轴瓦的进油孔应清洁畅通；各瓦块与轴心对正要好，瓦块对中偏差不能超过 0.02mm,即四个瓦块的乌金面相对轴心距离偏差不能超 过 0.02mm。Permukaan pasangan horizontal bantalan harus bersentuhan dengan baik. Pengukur celah 0,05 mm harus digunakan untuk memeriksa apakah bantalan tidak dapat dimasukkan. Lubang masuk oli pada cangkang bantalan harus bersih dan tidak terhalang. Setiap blok cangkang harus sejajar dengan porosnya. Deviasi pemusatan blok cangkang tidak boleh melebihi 0,02 mm, yaitu, deviasi jarak permukaan emas hitam dari keempat blok cangkang relatif terhadap pusat poros tidak boleh melebihi 0,02 mm.
8.3.12.3轴承各部件组装完后，扣轴承座外盖之前，应对轴承室内全部零件逐一进行复核检查，各螺栓全部拧紧，保险垫片完好，回油孔畅通，且油室干净无杂物，热工元件及其出线安装正确、且性能良好，各种技术记录齐全并正确，方扣轴承座外盖。Setelah semua komponen bantalan dirakit dan sebelum mengencangkan penutup luar dudukan bantalan, semua bagian dalam ruang bantalan harus diperiksa satu per satu. Semua baut harus dikencangkan, paking pengaman harus utuh, lubang pengembalian oli tidak terhalang, ruang oli harus bersih dan bebas dari serpihan, komponen termal dan outletnya harus dipasang dengan benar dan memiliki kinerja yang baik, dan semua catatan teknis harus lengkap dan benar sebelum mengencangkan penutup luar dudukan bantalan.
8.3.12.4最终交付：服务方工作结束后应提供以下文档：施工方案、三级验收单、施工记录及作业文件包。Pengiriman akhir: Setelah penyedia layanan menyelesaikan pekerjaan, dokumen berikut harus disediakan: rencana konstruksi, formulir penerimaan tiga tingkat, catatan konstruksi dan paket berkas kerja.
    9.管理及考核MANAJEMEN DAN PENILAIAN
9.1服务方施工人员常驻现场，就餐由服务方自行解决，采购方免费提供办公、检修场所及临时住宿用房（只含水、电、空调、床架（不含床上用品及生活用品等）。Personel konstruksi penyedia layanan akan ditempatkan di lokasi secara permanen, dan penyedia layanan akan mengurus makanan mereka sendiri. Pembeli akan menyediakan kantor gratis, ruang perawatan, dan akomodasi sementara (hanya air, listrik, AC, rangka tempat tidur (tidak termasuk perlengkapan tidur dan kebutuhan sehari-hari, dll.)
9.2服务方应服从采购方现场（安全文明施工、施工工艺质量、工期控制、人员供应）管理，因服务方管理不善或因服务方员工违章操作造成的人身伤害，由服务方自行处理并承担全部责任；因服务方员工人为原因造成的设备损坏由服务方承担由此引发的一切赔偿责任。Penyedia jasa wajib menaati tata kelola di lokasi pembeli (konstruksi aman dan beradab, kualitas proses konstruksi, pengendalian masa konstruksi, dan penyediaan personel). Penyedia jasa wajib menangani cedera pribadi yang disebabkan oleh tata kelola penyedia jasa yang buruk atau operasi ilegal oleh karyawan penyedia jasa dan wajib bertanggung jawab penuh. Penyedia jasa wajib menanggung semua kewajiban ganti rugi yang timbul dari kerusakan peralatan yang disebabkan oleh faktor manusia dari karyawan penyedia jasa.
9.3服务方在工作中不服从采购方的管理和工作安排，由此而影响现场正常维护工作的正常开展，视情节轻重每次考核Rp1,000,000-Rp10,000,000。Apabila penyedia jasa tidak menaati tata tertib kerja dan pengaturan kerja pembeli pada saat pengerjaan, sehingga mengganggu kelancaran jalannya pekerjaan pemeliharaan di lokasi, maka akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 - Rp10.000.000,00 setiap kali, tergantung pada tingkat keparahan keadaan.
9.4服务方严格按本规范要求配置检修人员，每少一人按Rp1,000,000/天考核，并责令改正。Penyedia layanan harus secara ketat mengkonfigurasi personel pemeliharaan sesuai dengan persyaratan spesifikasi ini. Setiap orang yang hilang akan dinilai sebesar Rp1.000.000/hari dan diperintahkan untuk memperbaiki masalah tersebut.
9.5检修结束做到工完料净场地清，不合格之处每处考核 Rp3,000,000。Pada akhir pemeriksaan, pekerjaan selesai, material bersih, dan lokasi aman. Setiap item yang tidak memenuhi syarat akan dinilai sebesar Rp3.000.000.
9.6施工材料如钢丝绳、手拉葫芦不准乱堆乱放，影响他人施工、堵塞通道的每处考核Rp2,000,000。Bahan bangunan seperti tali kawat dan kerekan tangan tidak boleh ditumpuk atau diletakkan sembarangan. Setiap tempat yang mengganggu konstruksi bangunan lain atau menghalangi jalan akan dikenakan denda sebesar Rp2.000.000.
9.7施工中发生质量问题，自行处理并掩盖的，每次考核Rp2,000,000。Apabila terjadi permasalahan mutu pada saat pelaksanaan konstruksi dan ditangani serta ditutupi sendiri oleh kontraktor, akan dikenakan denda sebesar Rp2.000.000,00 untuk setiap masalahnya.
9.8现场施工因措施不当，发生火灾、漏油等现象，每项考Rp4,000,000。Akibat kelalaian pada saat pembangunan di lokasi, terjadi kebakaran, kebocoran oli, dan sebagainya, yang masing-masing ditaksir mencapai Rp4.000.000.
9.9施工方在施工中如损坏设备、元件、仪表、仪器、电缆、电线等，每项考核Rp4,000,000。

Apabila pihak pembangun merusak peralatan, komponen, instrumen, perkakas, kabel, kawat, dan sebagainya pada saat pembangunan, maka tiap barang akan dinilai sebesar Rp4.000.000.
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