
2025年食堂设施改造询比文件
Dokumen Pengadaan Renovasi Fasilitas Kantin Tahun 2025
一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 

二、Lihat Spesifikasi Teknis untuk detailnya：

详见技术规范书。

 Silakan lihat spesifikasi teknis untuk rinciannya.
其他要求 

三、Persyaratan Lain：

报价要求：按照技术规范书要求的工作内容分别报出单价以及总价格，如有遗漏则视为在投标人所报的总价中已经包含。 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如人工费、加班费、增值税、代扣代缴税等。

Persyaratan penawaran: Harap cantumkan harga satuan dan harga total. Harga total termasuk tetapi tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti biaya tenaga kerja, upah lembur, pajak pertambahan nilai, PPH23, dll. 
本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。
Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap.Jika tarif pajak nasional disesuaikan, total harga tidak termasuk pajak tidak akan berubah, dan tarif pajak serta pajak akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.
 付款方式：工程结束后经双方验收签字确认后支付工程价款的95%，剩余5%为质保金，质保期一年。

Metode pembayaran: Setelah proyek selesai dan disetujui oleh kedua belah pihak serta dikonfirmasi dengan tanda tangan, 95% dari harga proyek akan dibayarkan, dan 5% sisanya akan menjadi uang jaminan. Masa garansi adalah satu tahun.
 评审方式：经评审的最低价法。

Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.

 报价截止时间2025年10月20日雅加达时间17:00前。
Batas waktu pengajuan penawaran: 20 Oktober 2025, pukul 17.00 WIB.
 投标文件递交方式：纸版密封或发送到指定邮箱 731465071@qq.com。
Cara penyerahan dokumen penawaran: Versi kertas harus disegel atau dikirim ke alamat email yang ditunjuk 731465071@qq.com.

 投标文件递交地点：玻雅（印尼）发电公司行政办公楼二楼物资部 
Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik SUMSEL-8 (Indonesia)

服务期限Durasi layanan：

具体起始时间以合同签署后采购方通知时间为准。工期为1个月
Tanggal mulai spesifik akan diberitahukan kepada pembeli setelah penandatanganan kontrak.Masa pembangunannya 1 bulan.
服务地点Tempat Pelayanan ：

印度尼西亚Muara Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

联系人 Narahubung ： Yu Zaijun 、 Xiao DongPing
联系电话 Nomor Telepon： 082177928042  、085607179214
技术规范书
Spesifikasi Teknis
2025-10
1.总则 
1. Ketentuan Umum
1.1. 本技术规范书适用于华电印尼玻雅2×660MW燃煤机组中方食堂员工餐厅新增食堂售菜区域改造。它提出了有关工程质量、内容、工期及验收标准等方面的技术要求。
1.1 Spesifikasi Teknis ini berlaku untuk renovasi area layanan makanan tambahan di kantin karyawan Tiongkok di Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Huadian Indonesia Boja 2×660MW. Spesifikasi ini menetapkan persyaratan teknis terkait kualitas proyek, ruang lingkup, jadwal, dan kriteria penerimaan.
1.2本技术规范书所提及的要求都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，服务方应保证提供符合本技术规范书文件和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。
1.2 Persyaratan yang tercantum dalam spesifikasi ini merupakan standar minimum. Persyaratan ini tidak mencakup secara lengkap semua detail teknis maupun menjelaskan secara rinci standar dan kode yang relevan. Penyedia Jasa wajib memastikan penyediaan produk yang berfungsi sepenuhnya, berkualitas tinggi, dan layanan yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis ini serta standar industri yang berlaku.
1.3 从签订合同之后至服务方开始工作之日的这段时期内，采购方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，服务方应遵守这些要求。
1.3 Mulai dari tanggal penandatanganan kontrak hingga dimulainya pekerjaan Penyedia Jasa, Pembeli berhak meminta perubahan tambahan yang timbul akibat perubahan peraturan, spesifikasi, dan standar. Penyedia Jasa wajib mematuhi permintaan tersebut.
1.4 服务方须执行本规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。本技术规范书中未提及的内容均应满足或优于本规范所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。
1.4 Penyedia Jasa wajib menerapkan standar yang tercantum dalam dokumen ini. Jika terjadi konflik, standar yang lebih tinggi yang berlaku. Hal-hal yang tidak diatur dalam Spesifikasi Teknis ini harus memenuhi atau melebihi standar nasional, standar industri tenaga listrik, dan standar internasional yang relevan yang tercantum dalam dokumen ini.
1.5服务方对食堂员工菜餐台（围建成单独间隔）、增加餐具清洗池工程质量负有全责。
1.5 Penyedia Jasa bertanggung jawab penuh atas kualitas konstruksi konter makan karyawan kantin (dibuat sebagai kompartemen terpisah) dan penambahan wastafel pencucian piring.
1.6 在签订合同之后，服务方因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由甲乙双方共同商定。但合同价格不会因这些补充要求而有任何增加。
1.6 Setelah pelaksanaan kontrak, persyaratan tambahan yang timbul akibat perubahan spesifikasi, standar, atau peraturan harus disepakati bersama oleh kedua Pihak. Namun, harga kontrak tidak akan ditingkatkan sebagai akibat dari persyaratan tambahan tersebut.
1.7 本技术规范为合同的附件，与合同正文具有同等效力。
1.7 Spesifikasi Teknis ini merupakan lampiran dari Kontrak dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan teks utama Kontrak.
2.服务地点 
2. Lokasi Layanan  
印度尼西亚南苏门答腊省穆印县华电（印尼）玻雅2×660MW坑口电站工程。Proyek Pembangkit Listrik SUMSEL-8 2×660MW Huadian (Indonesia) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.
3.服务期限 
3. Masa Layanan  
计划自2025年10月  至2025年11月  ，服务期为一个月，具体起始时间以合同签署后采购方通知时间为准。
Direncanakan dari Oktober 2025 hingga November 2025, dengan durasi layanan 1 (satu) bulan. Tanggal dimulainya layanan akan ditentukan berdasarkan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Pembeli setelah penandatanganan kontrak.  
4.服务资质要求 
4. Persyaratan Kualifikasi Layanan
4.1供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。
4.1 Pemasok harus merupakan perusahaan yang terdaftar di Indonesia dengan status badan hukum yang mandiri, memiliki izin usaha yang sah, dan mampu menanggung tanggung jawab hukum secara mandiri.
5.服务人员要求
5. Persyaratan Personel  
5.1要求供应商配备满足服务范围内各项工作需求的人员，在合同期限内完成工作内容。
5.1 Pemasok wajib menyediakan personel yang cukup untuk memenuhi semua persyaratan pekerjaan dalam lingkup layanan, dan menyelesaikan semua tugas dalam jangka waktu kontrak.  
5.2服务方提供的人员需满足现场工作需求，无法满足现场工作进度需求的，服务方需无条件增加人员。
5.2 Personel yang disediakan oleh penyedia layanan harus memenuhi tuntutan operasional di lokasi. Jika jumlah personel tidak memenuhi tuntutan kemajuan proyek, penyedia layanan wajib menambah personel tanpa syarat.  
5.3服务人员年龄必须是18 周岁以上，60 周岁以下的男性。身体素质良好，无身体缺陷。无恐高症、高血压、心脏病等不适宜于电厂环境作业的情况。无违法犯罪记录，组织性、纪律性强，能全心全意服务于采购方的工作需求，自觉遵守服务方规章制度，体检合格方可上岗。服务人员必须统一配备安全帽、安全带、工作服等劳保用品。
5.3 Personel layanan harus laki-laki berusia antara 18 hingga 60 tahun. Mereka harus dalam kondisi fisik yang baik dan tidak memiliki cacat fisik. Mereka harus bebas dari kondisi yang tidak sesuai untuk operasi pembangkit listrik, seperti fobia ketinggian, hipertensi, atau penyakit jantung. Personel harus tidak memiliki catatan kriminal, menunjukkan disiplin organisasi yang kuat, sepenuhnya berkomitmen untuk memenuhi persyaratan operasional Pembeli, dan secara sadar mematuhi peraturan Penyedia Layanan. Hanya mereka yang lulus pemeriksaan medis yang dapat memulai tugas. Semua personel layanan harus dilengkapi secara seragam dengan helm keselamatan, tali pengaman, pakaian kerja, dan peralatan pelindung pribadi lainnya.
5.4 服务方提供的服务人员入场后经采购方安全教育培训后方可上岗，服务方安全管理人员负责服务人员的日常安全监督，并定期参加采购方的安全培训和考试工作。
5.4 Personel yang disediakan oleh Penyedia Layanan harus mengikuti pelatihan keselamatan oleh Pembeli sebelum memulai pekerjaan. Personel manajemen keselamatan Penyedia Layanan bertanggung jawab atas pengawasan keselamatan harian personel layanan dan harus secara rutin mengikuti pelatihan dan ujian keselamatan Pembeli.
5.5参加施工的人员应为相关专业技术的熟练焊工，并提供人员构成情况表，特殊工种人员应附资质证书。
5.5 Personel yang terlibat dalam konstruksi harus merupakan tukang las yang terampil dengan keahlian teknis yang relevan. Daftar komposisi personel harus disediakan, dan sertifikat kualifikasi harus dilampirkan untuk personel di bidang khusus.
服务内容及工作要求 
6. Ruang Lingkup Layanan dan Persyaratan Layanan
6.1服务范围 
6.1 Ruang Lingkup Layanan
	区域
Area
	改造事项
Item Renovasi
	尺寸

Dimensi

	中方食堂
Kantin Cina
	食堂售菜区域改造（尺寸定制）
Renovasi Area Penjualan Makanan Kantin (Dimensi Khusus)
	长13米*高4.2米*宽3.1米
Panjang 13m × Tinggi 4,2m × Lebar 3,1m

	中方食堂
Kantin Cina
	增加餐具清洗池
Penambahan Bak Cuci Peralatan Makan
	高0.8米*宽0.75*长0.9米
Tinggi 0,8m × Lebar 0,75m × Panjang 0,9m

	中方食堂
Kantin Cina
	洗手池
Bak Cuci Tangan
	高0.8M*长2M*宽0.7M
Tinggi 0,8m × Panjang 2m × Lebar 0,7m

	中方食堂
Kantin Cina
	墙体粉刷
Pengecatan Dinding
	长15M*宽8M*高4.5M
Panjang 15m × Lebar 8m × Tinggi 4,5m


6.2产品质量相关要求
6.2 Persyaratan Kualitas Produk  
6.2.1产品质量保证期3年。
6.2.1 Masa garansi produk adalah 3 (tiga) tahun.
6.2.2所有材料须采用环保材料，墙板甲醛释放量须满足规范要求，并提供相应产品的检测报告。
6.2.2 Semua bahan harus sesuai dengan standar lingkungan. Tingkat emisi formaldehida pada panel dinding harus memenuhi standar regulasi, dengan laporan uji produk yang sesuai disertakan.  
6.2.3所供货物应为全新（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹。
6.2.3 Barang yang disuplai harus baru (termasuk komponen dan aksesori), bebas dari goresan permukaan atau bekas benturan.
6.2.4 隔断墙采用轻钢装修
6.2.4 Dinding partisi harus menggunakan rangka baja ringan untuk finishing.  

6.2.5所有五金配件采用优质产品。
6.2.5 Semua perlengkapan hardware harus berkualitas premium.
6.2.6项目所在地相对湿度变化范围为30%～90%，乙方提供的产品应具有抗潮防腐等功能。
6.2.6 Kelembaban relatif di lokasi proyek berkisar antara 30% hingga 90%. Produk yang disediakan oleh Kontraktor harus memiliki sifat tahan air dan anti korosi.
6.3服务内容及采购清单
6.3 Ruang Lingkup Layanan dan Daftar Pengadaan
	名称
Nama
	技术参数
Spesifikasi Teknis
	型号
Model
	数量
Jumlah
	推荐品牌
Merek yang Direkomendasikan

	清 洗 池
	1 清洗池材质304材质
Bahan wastafel: Baja tahan karat 304
2 清洗池总排水管直径∮75 
Diameter pipa drainase utama wastafel: ∮75mm

3 进水主管采用PPR∮25 
Pipa inlet utama: PPR ∮25mm

	高0.8m*宽0.75m*长0.9m
Tinggi 0,8m × Lebar 0,75m × Panjang 0,9m
	6台Unit
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	隔 断 房
	1墙体采用轻钢结构，装修墙板.焊接处刷防锈漆
Dinding terbuat dari rangka baja ringan, dilapisi panel dinding dekoratif. Sambungan las dilapisi cat anti karat

2 餐台下方配备插座
Stopkontak terpasang di bawah meja pelayanan
3 铝塑板采用3mm里外包夹，
Panel komposit aluminium: inti 3mm dengan konstruksi sandwich luar
4 打菜窗口，离地80cm, 铝合金框架高2米*宽1.5米（铝合金框架中预留高0.4米*宽1.5米窗口，上方安装高1.55米*宽1.5米白色透明玻璃）（参考附件1附件2）
Lubang pelayanan: 80cm di atas permukaan lantai, bingkai aluminium alloy tinggi 2m × lebar 1,5m (bingkai mencakup lubang tinggi 0,4m × lebar 1,5m, dilengkapi dengan kaca transparan putih tinggi 1,55m × lebar 1,5m) (lihat Lampiran 1 & 2)
5墙底部采用M10槽钢
Baja kanal M10 di dasar dinding

6、采用按尺寸定做，现场安装Dibuat sesuai ukuran, dipasang di lokasi
	铝合金规格

（宽7.6cm*厚0.12cm）Spesifikasi aluminium alloy

(Lebar 7,6 cm × Ketebalan 0,12 cm)

轻钢(15mm*10cm) Baja ringan (15 mm × 10 cm )
	1
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	洗手池
	1 洗手池墙体采用砖头构造，瓷砖包边。
Dinding wastafel dibangun dengan bata, tepi dilapisi ubin keramik.
2 水管预埋在墙体内部，水管材质符合国家规定饮用水管标准，（PPR∮25）
Pipa air tertanam dalam struktur dinding, material sesuai standar nasional pipa air minum (PPR∮25).
3 雨棚支架采用不锈钢,顶棚用塑钢轻型板固定. 

Penopang kanopi terbuat dari baja tahan karat, atap dipasang dengan panel plastik-baja ringan.
	高0.8M*长3M*宽0.7M
Tinggi 0,8 m × Panjang 3 m × Lebar 0,7 m
	1
	

	墙体粉刷
	1 食堂墙体翻新铲出受潮墙皮. 

Plester yang terkena lembab dihilangkan selama renovasi dinding kantin.
2 墙体整体平整. 

Dinding diratakan secara keseluruhan.
3 采用符合国家环保要求涂料.
Lapisan yang diaplikasikan memenuhi standar lingkungan nasional.
	长15M*宽8M*高4.5M
Panjang 15m × Lebar 8m × Tinggi 4,5m
	1间
ruangan
	


6.3.1以上所有服务项目所需的工具、辅助用具、零星五金配件均由服务方提供。
6.3.1 Semua alat, peralatan bantu, dan perlengkapan hardware lainnya yang diperlukan untuk layanan di atas harus disediakan oleh Penyedia Layanan.
6.3.2按照本技术协议书提供的清单及样式进行采购并负责所采购产品的安装及调试，安装过程若出现水、电需在装修基础上引接，负责引接段的施工。
6.3.2 Lakukan pengadaan barang sesuai dengan daftar dan spesifikasi yang tercantum dalam perjanjian teknis ini, dan bertanggung jawab atas pemasangan dan pengujian produk yang diadakan. Jika diperlukan sambungan air atau listrik selama pemasangan, sambungan tersebut harus dihubungkan ke infrastruktur pemasangan yang sudah ada, dengan Kontraktor bertanggung jawab atas konstruksi bagian sambungan.
7.验收标准 
7. Kriteria Penerimaan
7.1甲方有权向乙方派驻监造、检验及质量验收人员，乙方须无条件给予配合，监造及验收的标准按照有关标准执行。
7.1 Klien berhak mengirimkan personel pengawasan produksi, inspeksi, dan penerimaan kualitas ke Kontraktor, yang wajib memberikan kerja sama tanpa syarat. Pengawasan dan penerimaan harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.
7.2工艺检验
7.2 Inspeksi Proses  
7.2. 1工艺检验是质量控制的一个重要组成部分。乙方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。乙方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
7.2.1 Inspeksi proses merupakan komponen penting dalam pengendalian kualitas. Pihak B wajib melakukan inspeksi dan pengujian secara ketat pada semua tahap produksi di lokasi Pihak B. Sertifikat kualitas, catatan inspeksi, dan laporan pengujian harus diterbitkan untuk peralatan yang disuplai oleh Pihak B, yang menjadi bagian integral dari dokumen kualitas pada saat pengiriman.
7.2.2检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验
7.2.2 Ruang lingkup inspeksi mencakup bahan baku dan komponen yang masuk, pemrosesan dan perakitan bagian, pengujian, serta pengujian penerimaan akhir di pabrik.
7.2.3乙方检验的结果要满足本厂质量管理体系要求，如有不符之处或达不到标准要求，乙方要采取措施处理直到满足要求，同时向甲方提交不一致报告。乙方发生重     大质量问题时应将情况及时通知甲方，处理方案应经甲方认可。
7.2.3 Hasil inspeksi Kontraktor harus memenuhi persyaratan sistem manajemen kualitas pabrik ini. Jika terdapat ketidaksesuaian atau kegagalan memenuhi persyaratan standar, Kontraktor harus mengambil tindakan korektif hingga kepatuhan tercapai, sambil menyerahkan laporan ketidaksesuaian kepada Pemilik. Jika Kontraktor menghadapi masalah kualitas yang signifikan, Pemilik harus segera diberitahu, dan solusi yang diusulkan harus mendapatkan persetujuan Pemilik.
7.2.4工艺检验的所有费用包括在合同总价之中。
7.2.4 Semua biaya yang terkait dengan inspeksi proses harus termasuk dalam harga total kontrak.
7.3质量验收
7.3 Penerimaan Kualitas  
7.3.1质量验收目的为了检验合同设备的所有性能是否符合产品标准、说明书等的要求。
7.3.1 Tujuan Penerimaan Kualitas: Untuk memverifikasi apakah semua karakteristik kinerja peralatan yang dipesan sesuai dengan standar produk, spesifikasi, dan persyaratan lainnya.  
7.3.2质量验收的地点为甲方现场。
7.3.2 Lokasi Penerimaan Kualitas: Fasilitas Pihak A.
7.3.3质量验收时间为设备投用后半年内进行，具体试验时间由招标人与乙方商定。
7.3.3 Penerimaan kualitas harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah komisioning peralatan, dengan tanggal pengujian spesifik disepakati antara Penawar dan Kontraktor.  
7.3.4质量验收由甲方主持，乙方参加。质量验收按国家有关规定的要求进行，验收完毕后由甲方出具验收报告。
7.3.4 Penerimaan kualitas akan dipimpin oleh Pemberi Kerja dengan partisipasi Kontraktor. Penerimaan harus mematuhi peraturan nasional yang berlaku, dengan Pemberi Kerja menerbitkan laporan penerimaan setelah selesai.
8.包装、保管及组装要求 
8. Persyaratan Kemasan, Penyimpanan, dan Perakitan

8.1在合同设备任何部分交付运输前，乙方应按照规定和本附件所述的要求，对所要交付的该部分合同设备进行包装，该包装应具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，并设置有起吊装置吊点，以及便于叉车直接叉运的底部空间，以确保合同设备安全、无损地运抵现场。设备包装前的包装方案须报甲方审核同意后方能执行。
8.1 Sebelum pengiriman bagian mana pun dari Peralatan Kontrak, Kontraktor harus mengemas komponen yang relevan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang tercantum dalam Lampiran ini. Kemasan tersebut harus kokoh, sesuai untuk pengiriman jarak jauh, penanganan berulang, dan operasi muat/bongkar. Kemasan harus dilengkapi dengan titik angkat untuk peralatan angkat dan memberikan ruang yang cukup di bagian dasar untuk penanganan langsung dengan forklift, memastikan pengiriman Peralatan Kontrak ke lokasi secara aman dan tanpa kerusakan. Rencana pengemasan harus diserahkan kepada Pemilik untuk ditinjau dan disetujui sebelum pelaksanaan.

8.2设备包装要求，凡包装箱件长×宽×高中，任意一边超过2米（或体积超过2立方），必须采用铁框架进行包装，包装板禁止使用胶合板。
8.2 Jika dimensi (panjang × lebar × tinggi) unit pengemasan melebihi 2 meter (atau volume melebihi 2 meter kubik), rangka baja harus digunakan untuk pengemasan. Penggunaan papan kayu lapis untuk panel pengemasan dilarang.
8.3乙方应保证对合同设备的所有包装在运输、装卸过程中完好无损，并有减震、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方要在设备的设计结构上予以解决。
8.3 Kontraktor harus memastikan semua pengemasan tetap utuh selama pengangkutan dan penanganan, dengan memasukkan langkah-langkah penyerapan guncangan dan tahan benturan. Jika kemasan gagal mencegah kerusakan akibat percepatan vertikal atau horizontal selama pengangkutan atau penanganan, Kontraktor harus menyelesaikan hal ini melalui modifikasi desain struktural peralatan.
8.4乙方提供的包装应能保证合同设备在现场的保管与维护，包括在合理时间内有有效的防潮、抗氧化、耐海水、耐海风侵蚀的措施。对于可以进行露天堆放的合同设备，应能保证在合理时间内的露天堆放不会对合同设备造成损害。
8.4 Kemasan yang disediakan oleh Kontraktor harus memastikan penyimpanan dan pemeliharaan yang tepat untuk Peralatan Kontrak di lokasi, termasuk langkah-langkah efektif terhadap kelembaban, oksidasi, korosi air laut, dan erosi udara laut untuk periode yang wajar. Untuk Peralatan Kontrak yang cocok untuk penyimpanan di luar ruangan, kemasan harus menjamin tidak terjadi kerusakan selama penyimpanan tersebut dalam jangka waktu yang wajar.
8.5合同设备应尽量在工厂完成组装，以尽可能减少现场的拼装工作量，以提高安装质量与效率。工厂拼装尺寸应以运输工具所能承担的最大尺寸为限。对于易受潮或现场拼装容易导致合同设备损伤或损害的尤其应整体交付至交货点。
8.5 Peralatan Kontrak harus dirakit di pabrik sebanyak mungkin, meminimalkan pekerjaan perakitan di lokasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pemasangan. Dimensi perakitan pabrik harus dibatasi pada dimensi maksimum yang dapat diakomodasi oleh kendaraan pengangkutan. Peralatan yang rentan terhadap kerusakan akibat kelembaban atau di mana perakitan di lokasi berisiko menyebabkan kerusakan harus dikirim sebagai unit lengkap ke titik pengiriman.
8.6乙方必须按要求对合同设备的组装情况、需进行现场拼装的合同设备应作出详细说明（在每批设备发货前7天提供）。

8.6 Penyedia Jasa wajib menyediakan spesifikasi detail mengenai status perakitan Peralatan Kontrak dan barang-barang yang memerlukan perakitan di lokasi (harus disediakan tujuh hari sebelum pengiriman setiap batch).

9.责任与义务 
9. Tanggung Jawab dan Kewajiban
9.1本项目所涉及耗材、工具及相关材料的运输，原有设施设备的腾挪和恢复均由服务方负责。
9.1 Penyedia Jasa bertanggung jawab atas pengangkutan bahan habis pakai, alat, dan bahan terkait yang terlibat dalam proyek ini, serta pemindahan dan pemulihan fasilitas dan peralatan yang ada.
9.2因现场作业导致的地面、保温、油漆等一切设施设备污损的清洁、修复均由服务方负责。
9.2 Penyedia Jasa bertanggung jawab atas pembersihan dan perbaikan kerusakan pada fasilitas atau peralatan, termasuk lantai, isolasi, dan cat, yang disebabkan oleh operasi di lokasi.
9.3所有施工完成后的废弃物由服务方负责运至厂外合法处理，过程中产生的一切纠纷或费用由服务方自行解决。
9.3 Semua limbah yang dihasilkan setelah penyelesaian konstruksi harus diangkut ke luar lokasi oleh Penyedia Jasa untuk pembuangan yang sah. Setiap sengketa atau biaya yang timbul selama proses ini harus diselesaikan oleh Penyedia Jasa.
9.4本项目装修质保期为一年，产品质量保证期3年,质保期内出现质量问题由服务方负责解决（费用由服务方承担）。
9.4 Masa garansi renovasi proyek adalah satu tahun, dengan masa garansi kualitas produk selama 3 (tiga) tahun. Setiap masalah kualitas yang timbul selama masa garansi akan diselesaikan oleh Penyedia Jasa (dengan biaya Penyedia Jasa).  
9.5施工临时用电源、气源、水源：采购方只提供施工临时用电源、气源、水源接口，接入端子之外均由服务方自理。
9.5 Pasokan Listrik, Gas, dan Air Sementara untuk Konstruksi: Pembeli hanya akan menyediakan antarmuka pasokan listrik, gas, dan air sementara untuk konstruksi. Semua koneksi di luar terminal pasokan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.  
9.6施工需要的车辆，由服务方方自行负责。
9.6 Kendaraan yang diperlukan untuk konstruksi akan disediakan oleh Penyedia Jasa.
10.管理及考核
10. Manajemen dan Evaluasi
10.1 投标方管理和施工人员常驻现场，食宿由投标方自行解决。
10.1 Personel manajemen dan konstruksi Penawar harus selalu berada di lokasi proyek, dengan akomodasi dan makanan diatur secara mandiri oleh Penawar.
10.2 服务方应服从采购方现场（安全文明施工、施工工艺质量、工期控制、人员供应）管理，因服务方管理不善或因服务方员工违章操作造成的人身伤害，由服务方自行处理并承担全部责任；因服务方员工人为原因造成的设备损坏由服务方承担由此引发的一切赔偿责任。
10.2 Penyedia Jasa harus mematuhi persyaratan pengelolaan di lokasi proyek yang ditetapkan oleh Pembeli (mencakup keselamatan, praktik konstruksi yang baik, kualitas pekerjaan, pengendalian jadwal, dan penyediaan tenaga kerja). Setiap cedera pribadi yang disebabkan oleh pengelolaan yang tidak memadai dari Penyedia Jasa atau pelanggaran prosedur operasional oleh karyawannya akan ditangani sepenuhnya oleh Penyedia Jasa, yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Penyedia Jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas ganti rugi yang timbul akibat kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kelalaian karyawannya.
10.3 服务方在工作中不服从采购方的管理和工作安排，由此而影响现场正常维护工作的正常开展，视情节轻重每次考核Rp1,000,000-Rp10,000,000。
10.3 Ketidakpatuhan Penyedia Jasa terhadap manajemen atau pengaturan kerja Pembeli selama operasi, yang mengakibatkan gangguan pada kegiatan pemeliharaan lokasi normal, akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000 hingga Rp10.000.000 per insiden, tergantung pada tingkat keparahan.
10.4 服务方严格按本规范要求配置管理人员，每少一人按Rp1,000,000/天考核，并责令改正。
10.4 Penyedia Jasa wajib mematuhi spesifikasi ini terkait alokasi personel manajemen. Setiap personel yang tidak hadir akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000 per hari, dengan tindakan korektif yang wajib dilakukan.
10.5施工结束做到工完料净场地清，不合格之处每处考核 Rp3,000,000。
10.5 Setelah selesainya konstruksi, lokasi harus dibersihkan dari semua material dan puing-puing. Setiap pelanggaran akan dikenakan denda sebesar Rp3.000.000.
10.6施工材料不准乱堆乱放，影响他人、堵塞通道的每处考核Rp2,000,000。
10.6 Bahan konstruksi tidak boleh ditumpuk atau diletakkan secara sembarangan yang menghalangi orang lain atau menutupi jalur akses. Setiap pelanggaran semacam itu akan dikenakan denda sebesar Rp2.000.000.
10.7施工中发生质量问题，自行处理并掩盖的，每次考核Rp2,000,000。
10.7 Jika masalah kualitas timbul selama konstruksi dan diselesaikan sendiri atau disembunyikan, setiap kejadian akan dikenakan denda sebesar Rp2.000.000.
10.8现场施工因措施不当、发生火灾、跑水等现象，每项考Rp4,000,000。
10.8 Jika terjadi kebakaran, kebocoran air, atau insiden serupa di lokasi akibat tindakan pencegahan yang tidak memadai, setiap insiden akan dikenakan denda sebesar Rp4.000.000.
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	食堂改造材料清单Daftar Bahan untuk Renovasi Kantin

	材料名称
Nama Bahan
	规格型号
Spesifikasi/Model
	材质
Bahan
	备注
Catatan

	洗碗池
Sink
	6高0.8m*宽0.75m*长0.9m
6 Tinggi 0,8 m × Lebar 0,75 m × Panjang 0,9 m
	不锈钢
Stainless Steel

	

	水管
Water pipe
	∮25
	PPR
	

	水管弯头
Pipe elbow
	
	PPR
	

	水龙头
Faucet
	
	
	

	软管
Hose
	金属软管
Metal Hose
	
	

	排水水管
Drain pipe
	∮75
	PVC
	

	轻钢
Light steel
	10mm*10cm
	镀锌
Galvanized
	

	铝合金窗
Aluminum alloy window
	高40CM*宽1.5M
Tinggi 40 cm × Lebar 1,5 m
	
	铝合金窗+窗户玻璃
Aluminum Alloy Window + Window Glass

	插座
Outlet
	220V
	
	

	铝塑板
Aluminum composite panel
	长1m*宽1m*厚10mm
Panjang 1m × Lebar 1m × Ketebalan 10mm
	
	

	玻璃
Glass
	
	白色
White
	

	装饰板
Decorative panel
	
	木板
Wooden board
	

	不锈钢方钢
Stainless steel square bar
	3cm*3cm*0.8mm
	不锈钢
Stainless steel
	

	不锈钢圆钢
Stainless steel round bar
	∮32
	不锈钢
Stainless steel
	

	不锈钢圆钢
Stainless steel round bar
	∮25
	不锈钢
Stainless steel
	

	塑钢雨棚
PVC-coated steel canopy
	
	
	

	门
Door
	1.2米*2.2米
1,2m × 2,2m
	木制门
Wooden door
	

	自攻螺丝
Self-tapping screws
	
	
	

	焊条
Welding rod
	
	JE422
	

	膨胀螺丝
Expansion bolts
	M12
	镀锌
Galvanized
	

	防锈漆
Anti-rust paint
	
	红色
Red
	

	电线
Electrical wire
	2.5平方
2,5 m²
	红色、
蓝色
黄绿双色
Red, blue, yellow-green dual-color
	

	涂料
Paint
	
	白色
White
	

	红砖
Red brick
	5cm*5cm*10cm
	
	

	瓷砖
Ceramic tile
	0.6M *0.6M
	白色
White
	

	水泥
Cement
	
	
	

	槽钢
Channel steel
	热轧M10
Hot-rolled M10
	
	

	沙
Sand
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