
2025年食堂新建食材保存室询比文件
Dokumen Permintaan Pembangunan Ruang Penyimpanan Makanan Baru di Kantin Tahun 2025
一、资格条件Kualifikasi：

1、供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

技术要求 

二、Lihat Spesifikasi Teknis untuk detailnya：

详见技术规范书。

 Silakan lihat spesifikasi teknis untuk rinciannya.
其他要求 

三、Persyaratan Lain：

报价要求：按照技术规范书要求的工作内容分别报出单价以及总价格，如有遗漏则视为在投标人所报的总价中已经包含。 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如人工费、加班费、增值税、代扣代缴税等。

Persyaratan penawaran: Harap cantumkan harga satuan dan harga total. Harga total termasuk tetapi tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti biaya tenaga kerja, upah lembur, pajak pertambahan nilai, PPH23, dll. 

本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。
Kontrak ini merupakan kontrak harga tetap. Semua tarif pajak akan diterapkan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Jika terjadi penyesuaian tarif pajak nasional, total harga tidak termasuk pajak akan tetap sama, dan tarif pajak serta biaya akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.
 付款方式：工程结束后经双方验收签字确认后支付工程价款的95%，剩余5%为质保金，质保期一年。

Metode pembayaran: Setelah proyek selesai dan disetujui oleh kedua belah pihak serta dikonfirmasi dengan tanda tangan, 95% dari harga proyek akan dibayarkan, dan 5% sisanya akan menjadi uang jaminan. Masa garansi adalah satu tahun.
 评审方式：经评审的最低价法。

Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.

 报价截止时间2025年10月20日雅加达时间17:00前。
Batas waktu pengajuan penawaran: 20 Oktober 2025, pukul 17.00 WIB.

 投标文件递交方式：纸版密封或发送到指定邮箱 731465071@qq.com。
Cara penyerahan dokumen penawaran: Versi kertas harus disegel atau dikirim ke alamat email yang ditunjuk 731465071@qq.com.

 投标文件递交地点：玻雅（印尼）发电公司行政办公楼二楼物资部 
Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik Sumsel-8 (Indonesia)

服务期限Durasi layanan：

具体起始时间以合同签署后采购方通知时间为准。工期为1个月。
Tanggal mulai spesifik akan diberitahukan kepada pembeli setelah penandatanganan kontrak.Masa pembangunannya 1 bulan.
服务地点Tempat Pelayanan ：

印度尼西亚MUARA Enim县以南Darmo镇东南约3.5km

   Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk. 

联系人 Narahubung ： Yu Zaijun 、 Xiao DongPing
联系电话 Nomor Telepon： 082177928042  、081271970911
技术规范书
Dokumen Spesifikasi Teknis
2025-10
1.总则 
1. Ketentuan Umum
1.1. 本技术规范书适用于华电印尼玻雅2×660MW燃煤机组中方食堂员工餐厅新增食堂冷藏室、冷冻室，提出了有关工程质量、内容、工期及验收标准等方面的技术要求。
1.1 Dokumen Spesifikasi Teknis ini berlaku untuk penambahan ruang penyimpanan pendingin dan ruang freezer untuk kantin karyawan personel Tiongkok di Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Huadian Indonesia SUMSEL-8 2×660MW. Dokumen ini menetapkan persyaratan teknis terkait kualitas teknik, ruang lingkup pekerjaan, jadwal, dan kriteria penerimaan.

1.2本技术规范书所提及的要求都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，服务方应保证提供符合本技术规范书文件和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。
1.2 Persyaratan yang tercantum dalam dokumen ini merupakan standar minimum. Persyaratan ini tidak mencakup secara lengkap semua detail teknis maupun menjelaskan secara rinci standar dan kode yang relevan. Penyedia Jasa wajib memastikan penyediaan produk yang berfungsi sepenuhnya, berkualitas tinggi, dan layanan yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis ini serta standar industri yang berlaku.

1.3 从签订合同之后至服务方开始工作之日的这段时期内，采购方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，服务方应遵守这些要求。
1.3 Mulai dari tanggal penandatanganan kontrak hingga dimulainya pekerjaan Penyedia Jasa, Pembeli berhak mengusulkan amandemen tambahan yang timbul akibat perubahan peraturan, spesifikasi, dan standar. Penyedia Jasa wajib mematuhi persyaratan tersebut.

1.4 服务方须执行本规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。本技术规范书中未提及的内容均应满足或优于本规范所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。
1.4 Penyedia Jasa wajib menerapkan standar yang tercantum dalam spesifikasi ini. Dalam hal terjadi konflik, standar yang lebih tinggi berlaku. Aspek-aspek yang tidak diatur dalam spesifikasi ini harus memenuhi atau melebihi standar nasional, standar industri tenaga listrik, dan standar internasional yang relevan yang tercantum dalam spesifikasi teknis ini.

1.5 冷藏室和冷冻室设施按房间尺寸定做现场组合.

1.5 Fasilitas penyimpanan dingin dan freezer harus dibangun sesuai dengan ukuran ruangan dan dirakit di lokasi.

1.6 在签订合同之后，服务方因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由甲乙双方共同商定。但合同价格不会因这些补充要求而有任何增加。
1.6 Setelah penandatanganan kontrak, persyaratan tambahan yang timbul akibat perubahan spesifikasi, standar, atau peraturan harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Namun, harga kontrak tidak boleh ditingkatkan akibat persyaratan tambahan tersebut.

1.7 本技术规范为合同的附件，与合同正文具有同等效力。
1.7 Spesifikasi Teknis ini merupakan lampiran kontrak dan memiliki kekuatan hukum yang sama sesuai dengan kontrak utama.

2.服务地点 
2. Lokasi Layanan
印度尼西亚南苏门答腊省穆印县华电（印尼）玻雅2×660MW坑口电站工程。
Proyek Pembangkit Listrik SUMSEL-8 2×660MW Huadian (Indonesia) di Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.  
3.服务期限 
3. Masa Layanan
计划自2025年10月 至2025年11月 ，服务期为一个月，具体起始时间以合同签署后采购方通知时间为准。
Direncanakan dari Oktober 2025 hingga November 2025, dengan durasi pelayanan 1 (satu) bulan. Tanggal dimulainya pelayanan akan ditentukan berdasarkan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Pembeli setelah penandatanganan kontrak.
4.服务资质要求 
4. Persyaratan Kualifikasi Layanan   

4.1供应商是印度尼西亚注册公司, 具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

4.1 Pemasok harus merupakan perusahaan yang terdaftar di Indonesia dengan status badan hukum yang mandiri, memiliki izin usaha yang sah, dan mampu menanggung tanggung jawab hukum secara mandiri.
5.服务人员要求 
5. Persyaratan Tenaga Kerja  
5.1要求供应商配备满足服务范围内各项工作需求的人员，在合同期限内完成工作内容。
5.1 Penyedia Jasa wajib menyediakan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi semua persyaratan operasional dalam lingkup layanan, memastikan penyelesaian pekerjaan yang di kontrak dalam jangka waktu yang disepakati.  
5.2服务方提供的人员需满足现场工作需求，无法满足现场工作进度需求的，服务方需无条件增加人员。
5.2 Tenaga kerja yang disediakan oleh Penyedia Jasa harus memenuhi tuntutan operasional di lokasi. Jika jumlah tenaga kerja terbukti tidak memadai untuk mempertahankan kemajuan proyek, Penyedia Jasa wajib menambah tenaga kerja tanpa syarat.  
5.3服务人员年龄必须是18 周岁以上，60 周岁以下的男性。身体素质良好，无身体缺陷。无恐高症、高血压、心脏病等不适宜于电厂环境作业的情况。无违法犯罪记录，组织性、纪律性强，能全心全意服务于采购方的工作需求，自觉遵守服务方规章制度，体检合格方可上岗。服务人员必须统一配备安全帽、安全带、工作服等劳保用品。
5.3 Tenaga kerja layanan harus laki-laki berusia antara 18 dan 60 tahun. Mereka harus memiliki kondisi fisik yang baik tanpa cacat fisik. Mereka tidak boleh menderita kondisi yang tidak sesuai untuk operasi pembangkit listrik, seperti fobia ketinggian, hipertensi, atau penyakit jantung. Personel harus tidak memiliki catatan kriminal, menunjukkan kualitas organisasi dan disiplin yang kuat, sepenuhnya berkomitmen untuk memenuhi persyaratan operasional Pembeli, dan secara sadar mematuhi peraturan Penyedia Layanan. Hanya mereka yang lulus pemeriksaan medis yang dapat memulai tugas. Semua personel layanan harus dilengkapi secara seragam dengan helm keselamatan, tali pengaman, pakaian kerja, dan peralatan pelindung pribadi lainnya.
5.4 服务方提供的服务人员入场后经采购方安全教育培训后方可上岗，服务方安全管理人员负责服务人员的日常安全监督，并定期参加采购方的安全培训和考试工作。5.4 Personel yang disediakan oleh Penyedia Layanan harus mengikuti pelatihan keselamatan oleh Pembeli sebelum memulai pekerjaan. Personel manajemen keselamatan Penyedia Layanan bertanggung jawab atas pengawasan keselamatan harian personel layanan dan harus secara rutin mengikuti pelatihan dan ujian keselamatan Pembeli.

5.5参加施工的人员应为相关专业技术的熟练焊工，并提供人员构成情况表，特殊工种人员应附资质证书。
5.5 Personel yang terlibat dalam konstruksi harus merupakan tukang las yang terampil dengan keahlian teknis yang relevan. Daftar komposisi personel harus disediakan, dan sertifikat kualifikasi harus dilampirkan untuk personel di bidang khusus.
服务内容及工作要求
6. Ruang Lingkup Layanan dan Persyaratan Pekerjaan
6.1服务范围
6.1 Ruang Lingkup Layanan
	区域
Area
	改造事项
Rincian Renovasi
	尺寸

Dimensi

	中方食堂
Kantin Cina
	冷藏室
Ruangan Pendingin
	高3.55米*宽3.75米*长4.6米
Tinggi 3,55 m × Lebar 3,75 m × Panjang 4,6 m

	中方食堂
Kantin Cina
	冷冻室
Ruangan Pembekuan
	高3.55米*宽3.5米*长4.6米
Tinggi 3,55 m × Lebar 3,5 m × Panjang 4,6 m


6.2产品质量相关要求
6.2 Persyaratan Kualitas Produk  
6.2.1产品质量保证期3年。
6.2.1 Masa garansi produk adalah 3 (tiga) tahun.
6.2.2所有材料须采用环保材料，墙板甲醛释放量须满足规范要求，并提供相应产品的检测报告。
6.2.2 Semua bahan harus sesuai dengan standar lingkungan. Tingkat emisi formaldehida pada panel dinding harus memenuhi standar regulasi, dengan laporan uji produk yang sesuai disertakan.  
6.2.3所供货物应为全新（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹。
6.2.3 Barang yang disuplai harus baru (termasuk komponen dan aksesori), bebas dari goresan permukaan atau bekas benturan.
6.2.4 库体采用优质保温材料，减少内外热量交换，确保保温性能稳定，同时设备保温层角边，要做好密封性和防腐。
6.2.4 Unit penyimpanan harus menggunakan bahan isolasi berkualitas tinggi untuk meminimalkan pertukaran panas antara bagian dalam dan luar, memastikan kinerja termal yang stabil. Sudut lapisan isolasi harus ditutup dengan baik dan dilindungi dari korosi.
6.2.5所有五金配件采用优质产品。
6.2.5 Semua perlengkapan hardware harus berkualitas unggul.
6.2.6项目所在地相对湿度变化范围为30%～90%，乙方提供的产品应具有抗潮防腐等功能。
6.2.6 Lokasi proyek mengalami fluktuasi kelembaban relatif antara 30% dan 90%. Produk yang disediakan oleh Kontraktor harus memiliki sifat tahan lembab dan anti-korosi.
6.2.7设备绝缘E等级,设备有单独接地，所有连接线都必须电缆（电缆有专用接地线）。
6.2.7 Peralatan harus memiliki kelas isolasi E dan dilengkapi dengan grounding khusus. Semua kabel koneksi harus diisolasi (dengan konduktor grounding khusus).
6.2.8 设备采用同一厂出品.

 6.2.8 Peralatan harus berasal dari satu produsen.
6.2.9 遵循科学精准、安全规范、高效低耗的原则，结合蔬菜品类特性与《冷库管理规范》GB/T 30134-2025标准要求，运用专业保鲜技术与管理方法，实现蔬菜储存质量与运营效率的双重保障。
6.2.9 Dengan mematuhi prinsip presisi ilmiah, standar keselamatan, dan efisiensi tinggi dengan konsumsi rendah, dikombinasikan dengan karakteristik kategori sayuran dan persyaratan Standar Spesifikasi Manajemen Penyimpanan Dingin GB/T 30134-2025, teknik dan metode pengelolaan profesional harus diterapkan untuk mencapai jaminan ganda terhadap kualitas penyimpanan sayuran dan efisiensi operasional.
6.2.10 冷藏室依据蔬菜品类差异化设定温度，叶菜类适宜0-5℃，根茎类0-2℃，茄果类10-15℃，多数通用蔬菜控制在0-4℃。采用分区温控或空气对流技术保障温度均匀，误差范围不超过±1℃，并安装高精度传感器与可视化显示装置，具备超温自动报警功能。
6.2.10 Ruang pendingin harus dikendalikan suhunya sesuai kategori sayuran: sayuran daun pada 0–5°C, sayuran akar pada 0–2°C, sayuran solanaceae pada 10–15°C, dengan sebagian besar sayuran umum dipertahankan pada 0–4°C. Pengaturan suhu zona spesifik atau teknologi konveksi udara harus memastikan keseragaman dalam toleransi ±1°C, didukung oleh sensor presisi tinggi dan tampilan visual dengan alarm suhu berlebih otomatis.
6.2.11 冻库温度控制：冻结间温度需达到-30℃以下，确保肉类快速冻结（中心温度≤-15℃）；低温冷藏间稳定在**-18℃±1℃**，严禁温度波动超过±2℃。配备高精度温度传感器（每50㎡至少1个），数据实时上传至监控系统，超温时触发声光报警。湿度控制：冷藏间相对湿度维持在90%-95%，通过除湿机与加湿器联动调控，避免湿度过低导致肉类干缩（损耗率≤2%），或过高引发冰霜凝结（影响制冷效率）。
6.2.11 Pengendalian suhu freezer: Ruang pembekuan harus mempertahankan suhu di bawah -30°C untuk memastikan pembekuan daging yang cepat (suhu inti ≤ -15°C). Ruang penyimpanan suhu rendah harus stabil pada **-18°C ± 1°C**, dengan fluktuasi suhu dibatasi secara ketat hingga ±2°C. Sensor suhu presisi tinggi (minimal satu per 50m²) harus mengirimkan data real-time ke sistem pemantauan, memicu alarm suara dan visual selama peristiwa suhu berlebih. Pengendalian Kelembaban: Jaga kelembaban relatif di ruang penyimpanan dingin pada 90%-95% melalui operasi terkoordinasi antara pengering dan penghumidifier. Hal ini mencegah kekeringan berlebihan yang menyebabkan penyusutan daging (tingkat kerugian ≤2%) atau kelembaban berlebihan yang menyebabkan pembentukan es (menghambat efisiensi pendinginan).
6.2.12 制冷系统：选用性能稳定的制冷机组，匹配冷藏室规模与温控需求，配备制冷剂泄漏检测装置，环保型制冷剂（如R404A、R507A），制冷机组功率匹配冻库规模，配备双回路备份系统，确保单机组故障时仍能维持低温。
6.2.12 Sistem Pendinginan: Gunakan unit pendingin yang stabil sesuai dengan kapasitas penyimpanan dingin dan persyaratan suhu. Pasang perangkat deteksi kebocoran refrigeran menggunakan refrigeran yang ramah lingkungan (misalnya R404A, R507A). Kapasitas unit harus sesuai dengan skala freezer, dengan sistem cadangan dua sirkuit untuk memastikan suhu rendah tetap terjaga saat salah satu unit gagal.
6.2.13 监控与报警设备：安装温湿度、气体浓度实时监控系统及视频采集设备，关键参数异常时能及时发出声光报警，且数据可追溯留存。
6.2.13 Peralatan Pemantauan dan Alarm: Pasang sistem pemantauan real-time untuk suhu, kelembapan, dan konsentrasi gas bersama dengan perangkat perekaman video. Sistem ini harus memicu alarm suara dan visual saat terjadi penyimpangan parameter kritis, dengan penyimpanan data yang dapat dilacak.
6.2.14 人员培训，温控技术、设备操作、安全规范及应急处理知识，安装完成后有操作规程书。
6.2.14 Pelatihan Personel: Berikan instruksi tentang teknik pengendalian suhu, operasi peralatan, protokol keselamatan, dan prosedur darurat. Berikan manual operasional setelah instalasi selesai.
6.3服务内容及采购清单
6.3 Ruang Lingkup Layanan dan Daftar Pengadaan
	名称
Nama
	技术参数
Spesifikasi Teknis
	型号
Model
	数量
Jumlah
	推荐品牌
Merek yang Direkomendasikan

	冷藏室
	1 、冷藏室专用照明
1.Pencahayaan khusus untuk kompartemen pendingin
外机采用风扇散热.冷凝器采用全铜管，压力控制器，高低压表显示，内蒸发器采用全铜，
2.Unit luar menggunakan pendinginan dengan kipas. Kondensor menggunakan pipa tembaga sepenuhnya, pengatur tekanan, dan tampilan pengukur tekanan tinggi/rendah. Evaporator dalam ruangan terbuat sepenuhnya dari tembaga.

所有连接线采用电缆铜芯线连接，连接线中间无接头。
3.Semua kabel sambungan menggunakan kabel tembaga tanpa sambungan tengah.

内外机都有专用连接地线
4.Sambungan ground khusus untuk unit dalam dan luar ruangan

内外机连接铜管工艺横平竖直，加装支架于保护
5.Pipa tembaga antara unit dipasang dengan penyelarasan presisi, dilengkapi dengan braket pelindung

保温隔板具有防腐防锈
6. Panel isolasi dilengkapi dengan perlindungan anti-korosi dan anti-karat

制冷剂符合国家环保要求（R404A）
7. Refrigeran sesuai dengan standar lingkungan nasional (R404A)

冷藏室内置物架：四层、不锈钢材质
8. Rak interior lemari es: Empat tingkat, konstruksi baja tahan karat

9、采用厂家按尺寸定做，现场安装
9. Dibuat sesuai ukuran, dengan pemasangan di lokasi


	
	1
	

	冷冻室
	1 、冷冻室专用照明
1.Pencahayaan khusus untuk kompartemen freezer
2、外机采用风扇散热. 冷凝器采用全铜管，压力控制器，高低压表显示，内蒸发器采用全铜，
2.Unit luar menggunakan pendinginan dengan kipas. Kondensor dilengkapi dengan pipa tembaga sepenuhnya, pengatur tekanan, dan tampilan pengukur tekanan tinggi/rendah. Evaporator dalam ruangan terbuat sepenuhnya dari tembaga.

3、所有连接线采用电缆铜芯线连接，连接线中间无接头。
3.Semua kabel sambungan menggunakan kabel tembaga tanpa sambungan tengah.

4、内外机都有专用连接地线
4. Baik unit dalam maupun luar ruangan dilengkapi dengan kabel sambungan tanah khusus.
5、内外机连接铜管工艺横平竖直，加装支架于保护
5. Pipa tembaga antara unit dalam dan luar ruangan dipasang dengan penyelarasan presisi, dilengkapi dengan braket pemasangan pelindung.

6、保温隔板具有防腐防锈
6. Panel isolasi memiliki sifat anti-korosi dan tahan karat

7、制冷剂符合国家环保要求（R404A）
7. Refrigeran sesuai dengan standar lingkungan nasional (R404A)
8、冻结设备：采用隧道式或螺旋式冻结机，冻结速率≥5cm/24h，确保肉类细胞完整性，减少汁液流失。
8.Peralatan pembekuan: Menggunakan mesin pembekuan terowongan atau spiral dengan laju pembekuan ≥5cm/24 jam, memastikan integritas sel daging dan meminimalkan kehilangan cairan

9、冷冻室内置物架：三层、不锈钢材质
9. Rak kompartemen freezer: Tiga tingkat, konstruksi baja tahan karat

10、采用厂家按尺寸定做，现场安装
10. Dimensi disesuaikan oleh pabrikan dengan pemasangan di lokasi
	
	1
	


6.1以上所有服务项目所需的工具、辅助用具、零星五金配件均由服务方提供。
6.1 Semua alat, peralatan bantu, dan aksesori hardware lainnya yang diperlukan untuk layanan di atas akan disediakan oleh Penyedia Layanan.  
6.2按照本技术协议书提供的清单及样式进行采购并负责所采购产品的安装及调试，安装过程若出现水、电需在装修基础上引接，负责引接段的施工。
6.2 Membeli barang sesuai dengan daftar dan spesifikasi yang tercantum dalam Perjanjian Teknis ini, dan bertanggung jawab atas pemasangan dan pengujian produk yang dibeli. Jika diperlukan sambungan air atau listrik selama pemasangan, sambungan tersebut harus dihubungkan ke infrastruktur pemasangan yang sudah ada, dengan Penyedia Layanan bertanggung jawab atas pembangunan bagian sambungan.
6.3 设备就地有总开关，一机一闸，总开关电源引接至配电室指定的专用开关，电缆敷设和采购由服务方提供.

6.3 Peralatan harus dilengkapi dengan saklar utama lokal, dengan satu saklar per unit. Pasokan listrik saklar utama harus dihubungkan ke saklar khusus yang ditunjuk di ruang distribusi. Pemasangan kabel dan pengadaan harus disediakan oleh Penyedia Layanan.

7.验收标准 
7. Kriteria Penerimaan
7.1甲方有权向乙方派驻监造、检验及质量验收人员，乙方须无条件给予配合，监造及验收的标准按照有关标准执行。
7.1 Klien berhak mengirimkan personel pengawasan produksi, inspeksi, dan penerimaan kualitas ke Kontraktor. Kontraktor harus bekerja sama tanpa syarat. Standar pengawasan dan penerimaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku.
7.2工艺检验
7.2 Inspeksi Proses  
7.2. 1工艺检验是质量控制的一个重要组成部分。乙方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。乙方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
7.2.1 Inspeksi proses merupakan komponen penting dalam pengendalian kualitas. Kontraktor wajib melakukan inspeksi dan pengujian secara ketat pada semua tahap produksi di pabrik. Peralatan kontrak yang disediakan oleh Kontraktor harus disertai dengan sertifikat kualitas, catatan inspeksi, dan laporan pengujian, yang akan menjadi bagian dari dokumen kualitas pada saat pengiriman.  
7.2.2检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。
7.2.2 Ruang lingkup inspeksi mencakup bahan baku dan komponen yang masuk, pemrosesan dan perakitan bagian, pengujian, serta pengujian penerimaan akhir di pabrik.
7.2.3乙方检验的结果要满足本厂质量管理体系要求，如有不符之处或达不到标准要求，乙方要采取措施处理直到满足要求，同时向甲方提交不一致报告。乙方发生重     大质量问题时应将情况及时通知甲方，处理方案应经甲方认可。
7.2.3 Hasil inspeksi Kontraktor harus memenuhi persyaratan sistem manajemen kualitas pabrik ini. Jika terdapat ketidaksesuaian atau kegagalan memenuhi persyaratan standar, Kontraktor harus mengambil tindakan korektif hingga kepatuhan tercapai, sambil menyerahkan laporan ketidaksesuaian kepada Pemilik. Jika Kontraktor menemui masalah kualitas yang signifikan, Pemilik harus segera diberitahu, dan solusi yang diusulkan harus mendapat persetujuan Pemilik.
7.2.4工艺检验的所有费用包括在合同总价之中。
7.2.4 Hasil inspeksi Kontraktor harus memenuhi persyaratan sistem manajemen kualitas pabrik ini. Jika terdapat ketidaksesuaian atau kegagalan memenuhi persyaratan standar, Kontraktor harus mengambil tindakan korektif hingga kepatuhan tercapai, sambil menyerahkan laporan ketidaksesuaian kepada Pemilik. Jika Kontraktor menemui masalah kualitas yang signifikan, Pemilik harus segera diberitahu, dan solusi yang diusulkan harus mendapat persetujuan Pemilik.
7.3质量验收
7.3 Penerimaan Kualitas  
7.3.1质量验收目的为了检验合同设备的所有性能是否符合产品标准、说明书等的要求。
7.3.1 Tujuan Penerimaan Kualitas: Untuk memverifikasi apakah semua karakteristik kinerja peralatan yang dipesan sesuai dengan standar produk, spesifikasi, dan persyaratan lainnya.  
7.3.2质量验收的地点为甲方现场。
7.3.2 Lokasi Penerimaan Kualitas: Fasilitas Pihak A.
7.3.3质量验收时间为设备投用后半年内进行，具体试验时间由招标人与乙方商定。
7.3.3 Penerimaan kualitas harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah komisioning peralatan, dengan tanggal pengujian spesifik disepakati antara Penawar dan Kontraktor.  
7.3.4质量验收由甲方主持，乙方参加。质量验收按国家有关规定的要求进行，验收完毕后由甲方出具验收报告。
7.3.4 Penerimaan kualitas akan dipimpin oleh Pemberi Kerja dengan partisipasi Kontraktor. Penerimaan harus mematuhi peraturan nasional yang berlaku, dengan Pemberi Kerja menerbitkan laporan penerimaan setelah selesai.

8.包装、保管及组装要求
8. Persyaratan pengemasan, penyimpanan, dan perakitan
8.1在合同设备任何部分交付运输前，乙方应按照规定和本附件所述的要求，对所要交付的该部分合同设备进行包装，该包装应具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，并设置有起吊装置吊点，以及便于叉车直接叉运的底部空间，以确保合同设备安全、无损地运抵现场。设备包装前的包装方案须报甲方审核同意后方能执行。  
8.1 Sebelum pengiriman bagian mana pun dari Peralatan Kontrak, Kontraktor harus mengemas komponen yang relevan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang tercantum dalam Lampiran ini. Pengemasan tersebut harus kokoh, sesuai untuk pengiriman jarak jauh, penanganan berulang, dan operasi muat/bongkar. Pengemasan harus dilengkapi dengan titik angkat untuk peralatan angkat dan memberikan ruang yang cukup di bawahnya untuk penanganan langsung dengan forklift, memastikan pengiriman Peralatan Kontrak ke lokasi secara aman dan tanpa kerusakan. Rencana pengemasan harus diserahkan kepada Pemilik untuk ditinjau dan disetujui sebelum pelaksanaan.  
 8.2设备包装要求，凡包装箱件长×宽×高中，任意一边超过2米（或体积超过2立方），必须采用铁框架进行包装，包装板禁止使用胶合板。
8.2 Jika dimensi (panjang × lebar × tinggi) unit pengemasan melebihi 2 meter (atau volume melebihi 2-meter kubik), rangka baja harus digunakan untuk pengemasan. Penggunaan papan kayu lapis untuk panel pengemasan dilarang.
8.3乙方应保证对合同设备的所有包装在运输、装卸过程中完好无损，并有减震、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方要在设备的设计结构上予以解决。
8.3 Kontraktor harus memastikan semua pengemasan tetap utuh selama pengangkutan dan penanganan, dengan memasukkan langkah-langkah penyerapan getaran dan tahan benturan. Jika kemasan gagal mencegah kerusakan akibat percepatan vertikal atau horizontal selama pengangkutan atau penanganan, Kontraktor harus menyelesaikan hal ini melalui modifikasi desain struktural peralatan.
8.4乙方提供的包装应能保证合同设备在现场的保管与维护，包括在合理时间内有有效的防潮、抗氧化、耐海水、耐海风侵蚀的措施。对于可以进行露天堆放的合同设备，应能保证在合理时间内的露天堆放不会对合同设备造成损害。
8.4 Kemasan yang disediakan oleh Kontraktor harus memastikan penyimpanan dan pemeliharaan yang tepat untuk Peralatan Kontrak di lokasi, termasuk langkah-langkah efektif terhadap kelembaban, oksidasi, korosi air laut, dan erosi angin laut untuk periode yang wajar. Untuk Peralatan Kontrak yang cocok untuk penyimpanan di luar ruangan, kemasan harus menjamin tidak terjadi kerusakan selama penyimpanan tersebut dalam jangka waktu yang wajar.
8.5合同设备应尽量在工厂完成组装，以尽可能减少现场的拼装工作量，以提高安装质量与效率。工厂拼装尺寸应以运输工具所能承担的最大尺寸为限。对于易受潮或现场拼装容易导致合同设备损伤或损害的尤其应整体交付至交货点。
8.5 Peralatan Kontrak harus dirakit di pabrik sebanyak mungkin, meminimalkan pekerjaan perakitan di lokasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pemasangan. Dimensi perakitan pabrik harus dibatasi pada dimensi maksimum yang dapat diakomodasi oleh kendaraan pengangkutan. Peralatan yang rentan terhadap kerusakan akibat kelembaban atau di mana perakitan di lokasi berisiko menyebabkan kerusakan harus dikirim sebagai unit lengkap ke titik pengiriman.
8.6乙方必须按要求对合同设备的组装情况、需进行现场拼装的合同设备应作出详细说明（在每批设备发货前7天提供）。
8.6 Pemasok harus menyediakan spesifikasi detail mengenai status perakitan Peralatan Kontrak sesuai yang diperlukan. Untuk Peralatan Kontrak yang memerlukan perakitan di lokasi, spesifikasi detail harus disediakan (harus disediakan tujuh hari sebelum pengiriman setiap batch peralatan).
9.责任与义务 
9. Tanggung Jawab dan Kewajiban
9.1本项目所涉及耗材、工具及相关材料的运输，原有设施设备的腾挪和恢复均由服务方负责。
9 .1 Penyedia Layanan bertanggung jawab atas pengangkutan bahan habis pakai, alat, dan bahan terkait lainnya yang terlibat dalam proyek ini, serta pembongkaran dan pemulihan fasilitas dan peralatan yang ada.
9.2因现场作业导致的地面、保温、油漆等一切设施设备污损的清洁、修复均由服务方负责。
9.2 Penyedia Layanan bertanggung jawab atas pembersihan dan perbaikan kerusakan pada fasilitas dan peralatan, termasuk lantai, isolasi, dan cat, yang disebabkan oleh operasi di lokasi.
9.3所有施工完成后的废弃物由服务方负责运至厂外合法处理，过程中产生的一切纠纷或费用由服务方自行解决。
9.3 Semua limbah yang dihasilkan setelah selesainya konstruksi harus diangkut keluar lokasi oleh Penyedia Jasa untuk pembuangan yang sah. Segala sengketa atau biaya yang timbul selama proses ini akan diselesaikan sepenuhnya oleh Penyedia Jasa.  
9.4本项目装修质保期为一年，产品质量保证期3年, 质保期内出现质量问题由服务方负责解决（费用由服务方承担）。
9.4 Masa garansi renovasi proyek adalah satu tahun, dengan masa garansi kualitas produk selama 3 (tiga) tahun. Segala masalah kualitas yang timbul selama masa garansi akan diselesaikan oleh Penyedia Jasa (dengan biaya Penyedia Jasa).
9.5施工临时用电源、气源、水源：采购方只提供施工临时用电源、气源、水源接口，接入端子之外均由服务方自理。
9.5 Utilitas Konstruksi Sementara: Pembeli hanya akan menyediakan titik akses untuk pasokan listrik, gas, dan air sementara. Semua koneksi di luar titik akses tersebut menjadi tanggung jawab penuh Penyedia Jasa.
9.6施工需要的车辆，由服务方方自行负责。
9.6 Kendaraan yang diperlukan untuk konstruksi akan disediakan oleh Penyedia Jasa.

10.管理及考核
10. Manajemen dan Evaluasi
10.1 投标方管理和施工人员常驻现场，食宿由投标方自行解决。
10.1 Personel manajemen dan konstruksi Penawar harus ditempatkan secara permanen di lokasi, dengan akomodasi dan makanan diatur secara mandiri oleh Penawar.
10.2 服务方应服从采购方现场（安全文明施工、施工工艺质量、工期控制、人员供应）管理，因服务方管理不善或因服务方员工违章操作造成的人身伤害，由服务方自行处理并承担全部责任；因服务方员工人为原因造成的设备损坏由服务方承担由此引发的一切赔偿责任。
10.2 Penyedia Jasa wajib mematuhi manajemen di lokasi kerja Pembeli (mencakup keselamatan dan praktik konstruksi yang tertib, kualitas pengerjaan, pengendalian jadwal, dan penyediaan tenaga kerja). Setiap cedera pribadi yang disebabkan oleh manajemen yang tidak memadai dari Penyedia Jasa atau pelanggaran prosedur operasional oleh karyawannya akan ditangani sepenuhnya oleh Penyedia Jasa, yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Penyedia Jasa akan menanggung seluruh tanggung jawab ganti rugi akibat kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kelalaian karyawannya.
10.3 服务方在工作中不服从采购方的管理和工作安排，由此而影响现场正常维护工作的正常开展，视情节轻重每次考核Rp1,000,000-Rp10,000,000。
10.3 Apabila Penyedia Jasa gagal mematuhi manajemen atau pengaturan kerja Pembeli selama operasi, sehingga mengganggu aktivitas pemeliharaan normal, denda sebesar Rp1.000.000 hingga Rp10.000.000 per insiden akan dikenakan berdasarkan tingkat keparahan.
10.4 服务方严格按本规范要求配置管理人员，每少一人按Rp1,000,000/天考核，并责令改正。
10.4 Penyedia Jasa wajib mematuhi persyaratan tenaga kerja untuk personel manajemen sesuai spesifikasi ini. Setiap kekurangan personel akan dikenakan denda harian sebesar Rp1.000.000, dengan tindakan korektif yang wajib dilakukan.
10.5施工结束做到工完料净场地清，不合格之处每处考核 Rp3,000,000。
10.5 Setelah selesainya konstruksi, lokasi harus dibersihkan dari semua material dan puing-puing. Setiap pelanggaran akan dikenakan denda sebesar Rp3.000.000.
108.6施工材料不准乱堆乱放，影响他人、堵塞通道的每处考核Rp2,000,000。
10.6 Material konstruksi tidak boleh ditumpuk secara sembarangan atau ditempatkan dengan cara yang menghalangi orang lain atau menutupi jalur akses. Setiap pelanggaran semacam itu akan dikenakan denda sebesar Rp2.000.000.
10.7施工中发生质量问题，自行处理并掩盖的，每次考核Rp2,000,000。
10.7 Jika masalah kualitas muncul selama konstruksi dan disembunyikan atau ditangani tanpa pelaporan yang tepat, setiap pelanggaran akan dikenakan denda sebesar Rp2.000.000.
10.8现场施工因措施不当、发生火灾、跑水等现象，每项考Rp4,000,000。10.8 Insiden seperti kebakaran atau kebocoran air yang disebabkan oleh kurangnya tindakan keselamatan di lokasi konstruksi akan dikenakan denda sebesar Rp4.000.000 per kejadian.
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	冻库冷库分项单Spesifikasi Unit Penyimpanan Dingin

	外形尺寸（m) Dimensi Eksternal (m)
	冷库面积（㎡）     Area Penyimpanan Dingin (m²)
	冷库体积（m³）  Volume Penyimpanan Dingin (m³)
	冷库温度（℃）  Suhu Penyimpanan Dingin (°C)

	长
Panjang
	宽
Lebar
	高
Tinggi
	
	
	

	3.75
	4.60
	2.60
	80.92
	44.85
	保鲜库2-8℃
Ruangan Penyimpanan Segar 2-8°C

	3.75
	4.60
	2.60
	81.92
	44.85
	冷冻库-20℃Freezer -20°C

	一、保温系统部分Komponen Sistem Isolasi

	系统明细
Spesifikasi Sistem
	规格型号
Model/Spesifikasi
	数量
Jumlah
	单位
Satuan
	
	

	里面不锈钢、外面聚氨酯板
不锈钢、0.5厚；Inner stainless steel, outer polyurethane panel

Stainless steel, tebal 0.5mm;
聚氨酯B2级阻燃Polyurethane B2 fire-retardant
	厚100mmTebal 100 mm
	130.7
	㎡
	
	

	双面不锈钢聚氨酯板(库体正面）
不锈钢、0.4厚；聚氨酯B2级阻燃
Double-sided Stainless Steel Polyurethane Panel (Front of Cold Storage)
	厚100mm
Tebal 100 mm
	29.770
	㎡
	
	

	不锈钢冷库门及配件
Stainless Steel Cold Storage Door & Accessories
	800*1800
	2
	套
	
	

	
	
	
	
	
	

	二、制冷设备部分Bagian Peralatan Pendingin

	系统明细Spesifikasi Sistem
	规格型号
Model/Spesifikasi
	数量
Jumlah
	单位
Unit
	
	

	压缩机组（谷轮艾默生）Compressor Unit (Copeland Emerson)
	配比冷冻库Proportional Freezer
	1
	台unit
	
	

	压缩机组（谷轮艾默生）Compressor Unit (Copeland Emerson)
	配比冷藏库Proportional Refrigerator
	1
	台unit
	
	

	吊顶风机(百福特）Ceiling Fan (Baft)
	配比冷冻库
For Freezer Room
	1
	台unit
	
	

	吊顶风机(百福特）Ceiling Fan (Baft)
	配比冷藏库
For Refrigerated Room
	1
	台unit
	
	

	膨胀阀（冷藏库）Expansion Valve (Cold Storage)
	丹佛斯Danfoss
	1
	个unit
	
	

	膨胀阀（保鲜库）Expansion Valve (Fresh-keeping Storage)
	丹佛斯Danfoss
	1
	个unit
	
	

	电磁阀（冷藏库）Solenoid Valve (Cold Storage)
	丹佛斯Danfoss
	1
	个unit
	
	

	电磁阀（保鲜库）Solenoid Valve (Fresh-keeping Storage)
	丹佛斯Danfoss
	1
	个unit
	
	

	管路（带外保温）Piping (with External Insulation)
	国标（铜管）
GB Standard (Copper Pipe)
	25
	M
	
	

	制冷剂Refrigerant
	19.6Kg
	2
	瓶Cylinders
	
	

	安装附材Installation Accessories
	标准件Standard Fittings
	2
	套Sets
	
	

	
	
	
	
	
	

	三、电气部分Komponen Listrik

	微电脑控制器Microcomputer Controller
	
	2
	台units
	
	

	机组配电柜Unit Power Distribution Cabinet
	
	2
	台units
	
	

	电线、线管、桥架Wiring, Conduit, Cable Tray
	铜芯线Copper Core Wire
	25
	米/组Meters/Set
	
	

	四、货架Rak

	不锈钢货架Stainless Steel Shelving
	不锈钢材质Stainless Steel Material
	6
	个units
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