2026年#2机组季节性检修机炉专业备品备件询比文件
Dokumen Permintaan Penawaran dan Perbandingan (Inquiry & Comparison) Suku Cadang dan Spare Part Bidang Mesin & Boiler untuk Pemeliharaan Musiman Unit #2 Tahun 2026
	一、基本情况
I. Informasi Dasar
1. 采购人：印尼华瑞电力有限公司
1. Pembeli:  PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI
2. 联系人：技术：贾光华，商务：于再军
2. Kontak: Teknis：Jia GuangHua Komersial:Yu ZaiJun 
3. 报价专用邮箱：731465071@qq.com。最终报价文件只能发送该邮箱，否则不予认可，且邮件标题名称必须为“玻雅项目XXX采购标段报价文件（**公司）”。请勿重复发送，采购人只认可最后一次报价。
3. Alamat Email Penawaran Khusus: 731465071@qq.com. Dokumen penawaran akhir harus dikirimkan secara eksklusif ke alamat email ini; jika tidak, dokumen tersebut tidak akan diterima. Baris subjek email harus berjudul “Dokumen Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (**Perusahaan)”. Jangan kirim ulang penawaran; entitas pengadaan hanya akan menerima penawaran akhir yang dikirimkan.
澄清专用邮箱：731465071@qq.com。采购过程中若有疑问可发送至该邮箱，否则不予回复，且邮件标题名称必须为“玻雅项目XXX采购标段投标疑问（**公司）”。
Email Klarifikasi: 731465071@qq.com. Pertanyaan selama proses pengadaan dapat dikirimkan ke alamat ini; tanggapan tidak akan diberikan jika dikirim ke alamat lain. Subjek email harus berjudul “Pertanyaan Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (Nama Perusahaan)”.
4.采购内容：详见报价表。
4. Ruang Lingkup Pengadaan: Seperti tercantum dalam jadwal penawaran.
5.采购方式：公开询比。
5. Metode Pengadaan: Tender Terbuka dan Perbandingan.
6.评审方法：经评审的最低价法，按照满足采购需求且报价最低原则按顺序推荐候选成交供应商。
6. Metode Evaluasi: Metode Harga Penawaran Terendah yang Dievaluasi. Calon pemasok yang berhasil akan direkomendasikan secara berurutan berdasarkan pemenuhan persyaratan pengadaan dan penawaran harga terendah.
[bookmark: OLE_LINK1]7.报价截止时间：2026年3月4日09：00点前（雅加达时间）。
[bookmark: _GoBack]7. Batas Waktu Penawaran: sebelum 4 Maret 2026 pukul 09.00 (waktu Jakarta).
8.送货地址：PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan。
8. Alamat Pengiriman: PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.  
9.采购监督投诉受理邮箱:chdptplpe@gmail.com。
9. Alamat Email Pengaduan Pengawasan Pengadaan: chdptplpe@gmail.com.
二、报价说明
II. Spesifikasi Penawaran
1.报价人的报价包括人工费、材料费、运杂费、管理费、利润、PPN税费、保险费以及标的物运抵到采购人指定交货地点有关的一切费用，固定价格保持不变。
1. Penawaran peserta lelang harus mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya angkut dan penanganan, biaya manajemen, keuntungan, pajak PPN, premi asuransi, dan semua biaya yang terkait dengan pengiriman barang ke lokasi pengiriman yang ditunjuk oleh pembeli. Harga tetap harus tetap tidak berubah.
2. 特别注意：所报货物参数规格务必符合要求，所报产品差异应注明。
2. Catatan Khusus: Parameter dan spesifikasi barang yang ditawarkan harus sesuai dengan persyaratan.  dan setiap penyimpangan dari barang yang ditawarkan harus dinyatakan dengan jelas.
3. 供货周期：以采购清单要求为准，如有特殊产品交货期晚于该时间，经确认后可适当延长。
3. Masa Pengiriman:Waktu pengiriman untuk produk khusus akan tunduk pada persyaratan daftar pembelian. Jika waktu pengiriman lebih lambat dari waktu yang ditentukan, waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan setelah konfirmasi.
4. 资格审查资料：提供营业执照、税务登记证、法人身份证明文件。
4. Dokumen Verifikasi Kualifikasi: Sediakan Surat Izin Usaha, Sertifikat Pendaftaran Pajak, dan Dokumen Identitas Pejabat Hukum.
5. 付款方式：货到验收合格后通过银行转账付款，报价人应具有银行对公账户。
5. Metode Pembayaran: Pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank setelah pengiriman dan penerimaan barang berhasil. Penyedia penawaran harus memiliki rekening bank korporasi.
6. 质保金：不适用。适用：合同总额的 3% ，期限 6个月 。
6. Deposit Retensi:  Tidak berlaku.  Berlaku: 3% dari total kontrak, angka waktu:6 bulan.
7. 采购人不保证价格最低的供应商中标，也不对未中标的供应商作任何解释。对使用不符合质量要求的产品报价不予评审。
7. Pembeli tidak menjamin bahwa pemasok dengan harga terendah akan mendapatkan kontrak dan tidak akan memberikan penjelasan kepada penawar yang tidak berhasil. Penawaran yang menggunakan produk yang tidak memenuhi persyaratan kualitas tidak akan dievaluasi.



三、报价表
III. Formulir Penawaran
	序号
No. Seri
	物资名称
Nama Barang
	规格/型号
Spesifikasi/Model
	单位
Satuan
	数量
Jumlah
	单价（RP）
Harga Satuan (IDR)
	合价（RP）
Harga Total (IDR)
	到货日期
Tanggal kedatangan
	备注
Catatan
	品牌及图片
Merek dan gambar

	1
	电动蝶阀（裸阀）
	DN300 PN10 WCB 1871
	个
	1
	
	
	2026-5-31
	推荐：上海电建阀门，郑州高压阀门，河北远大阀门。质保两年
	[image: ee080cf735bae8efe3d49342dd25eb1a]

	2
	电动蝶阀（裸阀）
	DN150 PN10 WCB 1904
	个
	1
	
	
	2026-5-31
	推荐：上海电建阀门，郑州高压阀门，河北远大阀门。质保两年
	[image: 607b9e2e4bfe7225ad7398d480b47cb4]

	3
	碳钢对夹蝶式止回阀
	H76H-16C，DN300
	个
	1
	
	
	2026-5-31
	质保两年
	

	4
	空压机油管
	M315-W8-2S（配套软管（编号：85561868）
	根
	3
	
	
	2026-5-31
	原厂采购：英格索兰，质保两年
	

	5
	空压机油管
	M315-W8-2S（配套软管（编号：85561918）
	根
	3
	
	
	2026-5-31
	原厂采购：英格索兰，质保两年
	

	6
	空压机油管
	M315-W8-2S（配套软管（编号：24436313）
	根
	3
	
	
	2026-5-31
	原厂采购：英格索兰，质保两年
	

	7
	空压机油管
	M315-W8-2S（配套软管（编号：49193915）
	根
	3
	
	
	2026-5-31
	原厂采购：英格索兰，质保两年
	

	8
	空压机油管
	M315-W8-2S（配套软管（编号：49193931）
	根
	3
	
	
	2026-5-31
	原厂采购：英格索兰，质保两年
	

	9
	空压机油管
	M315-W8-2S（配套软管（编号：85563633）
	根
	3
	
	
	2026-5-31
	原厂采购：英格索兰，质保两年
	

	10
	梅花块
	GR48 PUR
	块
	4
	
	
	2026-5-31
	内径50mm，外径105，厚度21mm。
	[image: 0a3479eb309118b63c4060dbffb9ae16]

	11
	滤芯
	BORA233-KL80配套滤芯
	个
	3
	
	
	2026-5-31
	原厂采购：石家庄博纳风机技术有限公司
	

	12
	骨架油封
	210*240*15
	个
	12
	
	
	2026-5-31
	质保一年
	

	13
	骨架油封
	55*85*12
	个
	4
	
	
	2026-5-31
	质保一年
	

	14
	轴承
	SKF6412
	盘
	4
	
	
	2026-5-31
	质保一年
	[image: 2ef256563f196cdabf469b8230b04954]

	15
	非金属异径膨胀节
	DN200变DN150 PN10（法兰316L不锈钢）
	个
	4
	
	
	2026-5-31
	质保两年
	

	16
	气动双插板阀（含执行器）
	DN150 PN10,温度400°C供货满足以下要求：                                                1.耐温400℃。
2.采用双闸板双面合金密封结构，阀腔内喷涂碳化钨耐磨层。
3.阀体材质：锻造CF8。
4.阀板材质：2205双相不锈钢
5.阀板、阀座密封：碳化硼钨合金，厚度≥15mm，硬度HRC≥64。闸板迎风面需镶嵌5Y氧化锆陶瓷板。
6.流道内衬：5Y氧化锆陶瓷，厚度10mm。
7.阀轴材质：17-4PH不锈钢。
8.阀轴密封材料：多层V型四氟密封和多层异型石墨盘根组合密封。内置复合铜+石墨轴套和Y型耐高温防尘圈。
9.阀体密封和流道耐磨密封件采用可互换装置进行调整互换。
10.阀体设置检修孔，可以进行阀体内部的密封调换。
11.所有密封件与阀体及阀板链接方式采用收边互嵌方式。
12.气动执行器：亚德客耐高温气缸，气缸配备缓冲装置，内置电磁感应器、快排阀、消声器，压力传感器。
13.质保二年，使用寿命5年以上。
	个
	2
	
	
	2026-5-31
	推荐：1.郑州三众能源有限公司；2.河南铭凯机械有限公司；3.郑州旭升电力科技有限公司。
	

	17
	气动双插板阀（含执行器）
	DN125 PN10,温度400°C供货满足以下要求：                                    1.耐温400℃。
2.采用双闸板双面合金密封结构，阀腔内喷涂碳化钨耐磨层。
3.阀体材质：锻造CF8。
4.阀板材质：2205双相不锈钢
5.阀板、阀座密封：碳化硼钨合金，厚度≥15mm，硬度HRC≥64。闸板迎风面需镶嵌5Y氧化锆陶瓷板。
6.流道内衬：5Y氧化锆陶瓷，厚度10mm。
7.阀轴材质：17-4PH不锈钢。
8.阀轴密封材料：多层V型四氟密封和多层异型石墨盘根组合密封。内置复合铜+石墨轴套和Y型耐高温防尘圈。
9.阀体密封和流道耐磨密封件采用可互换装置进行调整互换。
10.阀体设置检修孔，可以进行阀体内部的密封调换。
11.所有密封件与阀体及阀板链接方式采用收边互嵌方式。
12.气动执行器：亚德客耐高温气缸，气缸配备缓冲装置，内置电磁感应器、快排阀、消声器，压力传感器。
13.质保二年，使用寿命5年以上。
	个
	2
	
	
	2026-5-31
	推荐：1.郑州三众能源有限公司；2.河南明凯机械有限公司；3.郑州旭升电力科技有限公司。
	

	18
	气动双插板阀（含执行器）
	DN100 PN10,温度400°C供货满足以下要求：                            1.耐温400℃。
2.采用双闸板双面合金密封结构，阀腔内喷涂碳化钨耐磨层。
3.阀体材质：锻造CF8。
4.阀板材质：2205双相不锈钢
5.阀板、阀座密封：碳化硼钨合金，厚度≥15mm，硬度HRC≥64。闸板迎风面需镶嵌5Y氧化锆陶瓷板。
6.流道内衬：5Y氧化锆陶瓷，厚度10mm。
7.阀轴材质：17-4PH不锈钢。
8.阀轴密封材料：多层V型四氟密封和多层异型石墨盘根组合密封。内置复合铜+石墨轴套和Y型耐高温防尘圈。
9.阀体密封和流道耐磨密封件采用可互换装置进行调整互换。
10.阀体设置检修孔，可以进行阀体内部的密封调换。
11.所有密封件与阀体及阀板链接方式采用收边互嵌方式。
12.气动执行器：亚德客耐高温气缸，气缸配备缓冲装置，内置电磁感应器、快排阀、消声器，压力传感器。
13.质保二年，使用寿命5年以上。
	个
	2
	
	
	2026-5-31
	推荐：1.郑州三众能源有限公司；2.河南明凯机械有限公司；3.郑州旭升电力科技有限公司。
	

	19
	气动双插板阀（含执行器）
	DN100 PN10,温度400°C供货满足以下要求：                            1.耐温400℃。
2.采用双闸板双面合金密封结构，阀腔内喷涂碳化钨耐磨层。
3.阀体材质：锻造CF8。
4.阀板材质：2205双相不锈钢
5.阀板、阀座密封：碳化硼钨合金，厚度≥15mm，硬度HRC≥64。闸板迎风面需镶嵌5Y氧化锆陶瓷板。
6.流道内衬：5Y氧化锆陶瓷，厚度10mm。
7.阀轴材质：17-4PH不锈钢。
8.阀轴密封材料：多层V型四氟密封和多层异型石墨盘根组合密封。内置复合铜+石墨轴套和Y型耐高温防尘圈。
9.阀体密封和流道耐磨密封件采用可互换装置进行调整互换。
10.阀体设置检修孔，可以进行阀体内部的密封调换。
11.所有密封件与阀体及阀板链接方式采用收边互嵌方式。
12.气动执行器：亚德客耐高温气缸，气缸配备缓冲装置，内置电磁感应器、快排阀、消声器，压力传感器。
13.质保二年，使用寿命5年以上。
	个
	2
	
	
	2026-5-31
	推荐：1.郑州三众能源有限公司；2.河南明凯机械有限公司；3.郑州旭升电力科技有限公司。
	

	20
	气动双插板阀（含执行器）
	DN80 PN10,温度400°C供货满足以下要求：                            1.耐温400℃。
2.采用双闸板双面合金密封结构，阀腔内喷涂碳化钨耐磨层。
3.阀体材质：锻造CF8。
4.阀板材质：2205双相不锈钢
5.阀板、阀座密封：碳化硼钨合金，厚度≥15mm，硬度HRC≥64。闸板迎风面需镶嵌5Y氧化锆陶瓷板。
6.流道内衬：5Y氧化锆陶瓷，厚度10mm。
7.阀轴材质：17-4PH不锈钢。
8.阀轴密封材料：多层V型四氟密封和多层异型石墨盘根组合密封。内置复合铜+石墨轴套和Y型耐高温防尘圈。
9.阀体密封和流道耐磨密封件采用可互换装置进行调整互换。
10.阀体设置检修孔，可以进行阀体内部的密封调换。
11.所有密封件与阀体及阀板链接方式采用收边互嵌方式。
12.气动执行器：亚德客耐高温气缸，气缸配备缓冲装置，内置电磁感应器、快排阀、消声器，压力传感器。
13.质保二年，使用寿命5年以上。
	个
	2
	
	
	2026-5-31
	推荐：1.郑州三众能源有限公司；2.河南铭凯机械有限公司；3.郑州旭升电力科技有限公司。
	

	21
	FGD出口膨胀节蒙皮 
	5500x9550x700(结构由内到外:9层 ：第一层：3.0mm杜邦氟橡胶（双面氟橡胶）第二层：3.0mm杜邦氟橡胶（双面氟橡胶）第三层：24目 0.3mm316L不锈钢网第四层：2.5mm夹丝陶瓷布第五层：0.5mm特氟龙布第六层：1.5mm铝箔纤维布第七层：0.3mm聚四氟乙烯膜层第八层：2.5mm陶瓷纤维毯第九层：2.0mm夹丝氟橡胶配送压条，螺栓，排水短接（短接材质：不锈钢2205，连接螺栓材质：1.4529），密封胶，密封条，安装工具；现场指导安装。质保：五年。在质保期内出现质量问题免费更换。
	套
	1
	
	
	2026-5-31
	推荐：1.山东元更电力科技有限责任公司      2.宁夏熠鑫达自动化设备有限公司
3.武汉晨阳新复合材料有限公司
	

	22
	回油滤芯
	捞渣机驱动油站回油滤芯：编号41401030020
	个
	4
	
	
	2026-5-31
	原厂采购：青岛达能
	

	23
	Y型过滤器（法兰式)
	DN25，PN16,材质CF8 滤芯材质：304，目数：40目。每件另配送2个备用滤芯。
	个
	4
	
	
	2026-5-31
	质保2年
	

	24
	手动球阀
	DN25 CF8 PN10 
	个
	4
	
	
	2026-5-31
	推荐：上海电建阀门，郑州高压阀门，河北远大阀门。质保两年
	

	25
	手动球阀
	DN40 WCB PN10
	个
	4
	
	
	2026-5-31
	推荐：上海电建阀门，郑州高压阀门，河北远大阀门。质保两年
	

	26
	手动截止阀
	J41W-10P F304 PN10
	个
	4
	
	
	2026-5-31
	推荐：上海电建阀门，郑州高压阀门，河北远大阀门。质保两年
	

	27
	电动球阀（裸阀）
	Q941F-16C DN50 WCB PN10 （空压机M315-W8-2S冷却水进水阀执行器配套）
	个
	4
	
	
	2026-5-31
	推荐：上海电建阀门，郑州高压阀门，河北远大阀门。质保两年
	

	28
	电动球阀（裸阀）
	Q941F-16C DN40 WCB PN10 （SDZW-70冷却水进水阀执行器配套）
	个
	4
	
	
	2026-5-31
	推荐：上海电建阀门，郑州高压阀门，河北远大阀门。质保两年
	

	29
	料位计
	散装机HSZ-100伸缩袋配套料位计总成
	套
	1
	
	
	2026-5-31
	原厂采购：无锡荣毅
	

	30
	比例换向阀（总成）
	捞渣机驱动油站配套（编号：HN86000347）随机配送驱动油站内部油管一套
	套
	1
	
	
	2026-5-31
	原厂采购：青岛达能
	[image: ]

	31
	气动闸板阀
	QHZ-250 DN250(配气缸）
	个
	2
	
	
	2026-5-31
	推荐：聊城宇通电力、聊城晨丰机械、冠县卓宏机械，质保2年。
	

	32
	右侧升降平台#5主梁01
	CGPT型锅炉炉膛检修平台
	件
	1
	
	
	2026-6-1
	
	[image: 7f677a8671b130cdc10396d7538154e]

	33
	右侧升降平台#5主梁02
	CGPT型锅炉炉膛检修平台
	件
	1
	
	
	2026-6-1
	
	[image: c4c1dc1159d7c18a9511cdb62995e72]

	34
	升降平台围栏横杆
	DN40×6000mm镀锌钢管
	根
	15
	
	
	2026-6-1
	非工作面
	

	35
	升降平台围栏立柱
	CGPT型锅炉炉膛检修平台
	件
	24
	
	
	2026-6-1
	非工作面
	[image: IMG_0651]

	36
	升降平台围栏T型三通
	CGPT型锅炉炉膛检修平台
	件
	24
	
	
	2026-6-1
	
	[image: IMG_0686]

	37
	升降平台直角三通
	CGPT型锅炉炉膛检修平台
	件
	8
	
	
	2026-6-1
	
	[image: IMG_0687]

	38
	边框双面固定板（带管座）
	CGPT型锅炉炉膛检修平台
	件
	32
	
	
	2026-6-1
	
	[image: ]

	39
	边框固定板
	CGPT型锅炉炉膛检修平台
	件
	24
	
	
	2026-6-1
	
	[image: ]

	40
	边框单面固定板（带管座）
	CGPT型锅炉炉膛检修平台
	件
	8
	
	
	2026-6-1
	
	[image: ]

	41
	管座
	CGPT型锅炉炉膛检修平台
	件
	70
	
	
	2026-6-1
	
	[image: ]

	42
	控制电缆收纳箱
	CGPT型锅炉炉膛检修平台
	件
	2
	
	
	2026-6-1
	
	[image: ]

	43
	空预器冷端径向三叉密封（含紧固件）
	351YR41-0
	台/套
	1
	
	
	2026-6-1
	
	
[image: 空预器名牌]


	44
	屏式过热器防磨瓦
	117N254-5 
材质：SA240GR309S
	件
	230
	
	
	2026-6-1
	
	

	45
	屏式过热器压板
	117N254-9
材质：SA240GR309S
	件
	500
	
	
	2026-6-1
	
	

	46
	屏式过热器防磨瓦
	177N254-3
材质：SA240GR309S
	件
	60
	
	
	2026-6-1
	
	

	47
	屏式过热器防磨瓦
	177N254-9
材质：SA240GR309S
	件
	60
	
	
	2026-6-1
	
	

	48
	高温过热器防磨瓦
	117N254-7 
材质：SA240GR309S
	件
	220
	
	
	2026-6-1
	
	

	49
	高温过热器压板
	117N254-11
材质：SA240GR309S
	件
	220
	
	
	2026-6-1
	
	

	50
	高温过热器防磨瓦
	117N254-2
材质：SA240GR309S
	件
	76
	
	
	2026-6-1
	
	

	51
	高温再热器防磨装置
	177N-255-1-0
	件
	138
	
	
	2026-6-1
	
	

	52
	高温再热器防磨装置
	177N-255-2-0
	件
	276
	
	
	2026-6-1
	
	

	53
	高温再热器防磨装置
	177N-255-6-0
	件
	138
	
	
	2026-6-1
	
	

	54
	高温再热器防磨装置
	177N-255-10-0
	件
	68
	
	
	2026-6-1
	
	

	55
	水冷壁进口集箱端盖
	图号：177N9812
（φ127x22;Dk=0；S=30;B=55;R15）（TGP00643）
	件
	6
	
	
	2026-6-1
	
	

	56
	锅炉排气阀
	J6IY-760V DN20
	台
	2
	
	
	2026-6-1
	
	

	57
	锅炉排气阀
	J6IY-760 DN20
	台
	2
	
	
	2026-6-1
	
	

	58
	无缝钢管
	 φ33.4×3.8 15CrMoG
	kg
	200
	
	
	2026-6-1
	
	

	59
	磨煤机碳晶密封环(含弹簧)
	ZGM113G-II
	套
	7
	
	
	2026-6-1
	参考：北京电力设备总厂有限公司
	[image: 磨煤机铭牌]

	60
	磨煤机加载液压缸密封件
	型号：HC-D250-110-300
出厂序列号：1909F65
	套
	12
	
	
	2026-6-1
	
	

	61
	磨煤机拉杆密封件
	ZGM113G-II
	套
	9
	
	
	2026-6-1
	参考：北京电力设备总厂有限公司
	[image: 19a371b47f37700227f8fe3ff6930b0]

	62
	齿轮油泵铁壳骨架油封
	391-2883-058（43*26*8）
	个
	10
	
	
	2026-6-1
	
	[image: ]

	63
	闭式水泵梅花垫
	145*70.5*26
	件
	6
	
	
	2026-6-1
	
	

	64
	风机油泵梅花垫
	GR28
	件
	30
	
	
	2026-6-1
	
	[image: ]

	65
	给煤机骨架油封
	42*62*8
	件
	30
	
	
	2026-6-1
	
	

	66
	轴承
	NTN 6013
	件
	6
	
	
	2026-6-1
	
	

	67
	空预器超越离合器
	10010408
	套
	1
	
	
	2026-6-1
	参考：RENOLD
	[image: ]

	68
	空预器超越离合器销子
	M12*112
	件
	36
	
	
	2026-6-1
	
	[image: ][image: ]

	69
	吹灰蒸汽调节阀气缸隔膜膜片
	K-G300-185-200-90-KIT-A20-1662
	件
	2
	
	
	2026-6-1
	参考：kentintrol
	[image: 60237c30ab9155c43b454c50b9f7def]

	70
	磨煤机加载油泵铁壳油封
	391-2883-058（43*26*8）
	个
	20
	
	
	2026-6-1
	
	

	71
	磨煤机液压油站扣压胶管
	16III-1500
	件
	6
	
	
	2026-4-25
	
	

	72
	给煤机称重皮带
	HD-BSC26
	件
	2
	
	
	2026-6-1
	
	[image: 5795938543a97320bb4d878013bd537]

	73
	气缸
	AIRCYL FOR 19061102-40 
	套
	1
	
	
	2026-3-30
	原厂采购：济南乐富门流体控制设备有限公司
	[image: ]

	74
	不锈钢(304)对夹式衬氟蝶阀
	D371F46-16C DN80mmPN1.6MPa  要求：阀座氟橡胶密封
	个
	3
	
	
	2026-3-30
	
	

	75
	不锈钢波纹管截止阀
	WJ15F1.6P DN50 法兰连接 阀门长度228mm
	只
	4
	
	
	2026-3-30
	
	

	76
	O型圈
	Φ6.07（内径）×1.78          材质：氟橡胶（黑色）
	个
	30
	
	
	2026-3-30
	
	

	77
	O型圈
	Φ17（内径）×2.65          材质：氟橡胶（黑色）
	个
	60
	
	
	2026-3-30
	
	

	78
	金属软管
	图号：75D.554.1Z-11            规格：DN10
	根
	3
	
	
	2026-3-30
	
	

	79
	金属软管
	图号：CHK03.554.2Z-1             规格：DN10
	根
	3
	
	
	2026-3-30
	
	

	80
	金属软管
	图号：CCH02A.554.3Z-2         规格：DN10
	根
	1
	
	
	2026-3-30
	
	

	81
	金属软管
	图号：CCH02A.554.2Z-2         规格：DN10
	根
	1
	
	
	2026-3-30
	
	

	82
	金属软管
	图号：73B.554.1Z-31         规格：DN10
	根
	1
	
	
	2026-3-30
	
	

	83
	金属软管
	图号：75D.554.2Z-11         规格：DN10
	根
	1
	
	
	2026-3-30
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